СП 31-110-2003

СВОД ПРАВИЛ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА

Актуализированная редакция

Издание официальное

МОСКВА 2015

СП31-XXX-XXXX

II

Предисловие

 Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным

законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила

применения сводов правил — постановлением Правительства Российской Федерации «О

порядке разработки и утверждения сводов правил» от 19 ноября 2008 г. № 858.

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ: Ассоциация «Росэлектромонтаж»

2 ВНЕСЕН АО «ЦНИИПромзданий»

3 ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ ФГУ «ФЦС»

4 УТВЕРЖДЕН

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН

СП31-XXX-XXXX

III

Содержание

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV

1 Область применения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

2 Нормативные ссылки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

3 Термины и определения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

4 Общие положения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

5 Искусственное освещение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

5.1 Системы и виды освещения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .2

5.2 Показатели искусственного освещения помещений. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4

5.3 Источники света. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .12

5.4 Выбор и расположение светильников. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

6 Электроснабжение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

7 Расчетные электрические нагрузки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

7.1 Нагрузки жилых зданий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .22

7.2 Нагрузки общественных зданий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .25

7.3 Компенсация реактивной нагрузки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .33

8 Схемы электрических сетей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

9 Силовые распределительные сети. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

10 Групповые сети. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

11 Управление освещением. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

12 Защита внутренних электрических сетей напряжением до 1000 В и выбор сечения

проводников. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

13 Токи короткого замыкания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

14 Вводно-распределительные устройства, главные распределительные щиты,

распределительные щиты, пункты и щитки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

15 Устройство внутренних электрических сетей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

16 Электрическое отопление и горячее водоснабжение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

17 Учет электроэнергии, измерительные приборы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

18 Основные технические требования к автоматизированным системам учета, контроля и управления. . . . . . . . . . 54

18.1 Общие требования по проектированию и размещению автоматизированных систем учета, контроля и

управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

18.2 Требования к АСКУЭР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

18.3 Требования к АСУД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

18.4 Требования к техническим характеристикам устройств сбора и передачи данных (УСПД)

для АСКУЭР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

18.5 Требования к техническим характеристикам устройств сбора и передачи данных (УСПД) для АСУД. . . 61

18.6 Технические требования к каналам связи для передачи информации АСКУЭР и АСУД . . . . .. . . . . . . . . .61

18.7 Общие требования к программным средствам АСКУЭР и АСУД . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .61

19 Защитные меры безопасности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Приложение А(справочное) Перечень нормативных документов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Приложение Б Термины и определения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Приложение В (рекомендуемое) Рекомендации по применениюустройств защитного

отключения в электроустановках жилых зданий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Приложение Г (рекомендуемое) Объекты и объемы оснащения АСУД жилых и общественных зданий. . . . . . . . . 71

Библиография. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 73

СП31-XXX-XXXX

IV

ВВЕДЕНИЕ

Актуализация СП 31-110-2003 в формате свода правил проведена в рамках

выполнения требований федеральных законов №384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», №261-ФЗ от 23

ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации» и №123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности».

Настоящий свод правил гармонизирован с действующими на территории

РФ международными, межгосударственными и национальными стандартами.

В Своде правил рассмотрены вопросы, связанные с проектированием:

искусственного освещения, электроснабжения, схем электрических сетей,

распределительных и групповых сетей, защиты внутренних электрических сетей

напряжением до 1000 В, электрического отопления и горячего водоснабжения.

Свод правил подготовлен Ассоциацией «Росэлектромонтаж».

Актуализация выполнена авторским коллективом: доктор тех. наук,

профессор Солуянов Юрий Иванович, инженеры: Ассур Сергей Всеволодович,

Берман Виталий Ильич, Буре Александр Борисович, Коротков Владимир

Николаевич, Минаева Лариса Ивановна, Осипов Ярослав Николаевич, Садомцева

Мария Вадимовна, Чернов Виктор Васильевич

СП31-XXX-XXXX

1

УДК 696.6:006.354

СВОД ПРАВИЛ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА

ОКС 91.140.50 Дата введения

1 Область применения

1.1 Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа

электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в

городах и сельских населенных пунктах.

1.2 На проектирование электроустановок уникальных сооружений настоящие правила

распространяются в той мере, в какой они не противоречат требованиям соответствующих

нормативных документов и Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

1.3 Настоящие правила не распространяются на проектирование электропривода и

электрооборудования специальных электротехнических установок: лифты, подъемники,

кинотехнологическое оборудование, вычислительные центры и т. п., а также на проектирование

устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических

установок.

 2 Нормативные ссылки

2.1 Нормативные документы, на которые в тексте настоящего свода правил имеются

ссылки, приведены в приложении А.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем своде правил применены термины и определения в соответствии с

приложением Б.

 4 Общие положения

4.1 При проектировании электроустановок жилых и общественных зданий необходимо

руководствоваться требованиями действующих строительных норм и правил, других

нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

4.2 Применяемые в электротехнических установках оборудование и материалы должны

соответствовать требованиям государственных стандартов, а также технических условий,

утвержденных в установленном порядке согласно установленному перечню, и иметь

сертификат соответствия и пожарной безопасности согласно установленным перечням.

4.3 Конструкция, исполнение, способ установки, класс изоляции и степень защиты

электрооборудования должны соответствовать номинальному напряжению сети и условиям

окружающей среды.

Все электрооборудование следует выбирать таким образом, чтобы оно не вызывало

опасных воздействий на прочее оборудование и питание при нормальном функционировании.

В отношении электрошкафов, распределительных устройств, электророзеток,

электрооборудования, электроприборов следует предусматривать защиту от распространения

СП31-XXX-XXXX

2

пожара за пределы корпуса (оболочки), в том числе с использованием автономных средств

пожаротушения с передачей сигнала в системы пожарной сигнализации.

4.4 Для хранения и ремонта светильников и электрооборудования в общественных

зданиях необходимо предусматривать отдельные помещения (при числе светильников 300 и

более) из расчета 10 м2 на каждые 1000 светильников, но не менее 15 м2

.

Следует также предусматривать помещение для хранения технических средств для

обслуживания светильников, установленных на высоте более 5 м от пола.

4.5 Электропомещения, каналы, ниши, закладные детали для электропроводок, плинтусы

и наличники с каналами для электропроводок должны быть предусмотрены в архитектурно-

строительных чертежах, проектах и чертежах строительных изделий по заданиям,

разработанным проектировщиками электротехнической части проекта.

5 Искусственное освещение

5.1 Системы и виды освещения

5.1.1 Искусственное освещение помещений подразделяется на рабочее, аварийное,

охранное и дежурное.

Нормируемые характеристики освещения в помещениях могут обеспечиваться как

светильниками рабочего освещения, так и совместным действием с ними светильников

аварийного освещения.

Правила оформления рабочих чертежей для искусственного освещения помещений

зданий и сооружений должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21.608.

Искусственное освещение помещений может быть двух систем - общее (равномерное и

локализованное) и комбинированное.

Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий. Для

помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения и различными

режимами работы, необходимо раздельное управление освещением таких зон.

Охранное освещение предназначено для освещения границ охраняемых территорий.

Требуемая освещенность определяется проектом на специальные средства охраны. При их

отсутствии освещенность должна быть не менее 0,5 лк на уровне земли, или на высоте 0,5 м от

земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы.

 Дежурное освещение предназначено для освещения помещений в нерабочее время. К

дежурному освещению не предъявляются требования по величине и неравномерности

освещенности.

Для искусственного освещения помещений следует использовать энергоэкономичные

источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей

световой отдачей и сроком службы.

5.1.2 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного

(рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника

питания рабочего освещения.

Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Эвакуационное

освещение подразделяется на:

- освещение путей эвакуации;

- эвакуационное освещение зон повышенной опасности;

- эвакуационное освещение больших площадей (более 60 м2

- антипаническое освещение).

Резервное освещение предусматривают в случаях, когда нарушения в сети питания

рабочего освещения не должны препятствовать продолжению работы оборудования (при

непрерывных технологических процессах). Либо в ситуациях, если могут произойти такие

нарушения в работе оборудования, которые создадут опасность для людей. Резервное

освещение предусматривают в помещениях диспетчерских, операторских, в залах

СП31-XXX-XXXX

3

вычислительных центров, киноаппаратных, узлах связи, электрощитовых, здравпунктах,

дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в гардеробах с числом мест

хранения 300 и более; в главных кассах; в детских комнатах и дебаркадерах магазинов, в

торговых залах магазинов самообслуживания; в групповых и игральных-столовых детских

дошкольных учреждений; в вестибюлях гостиниц, залах ресторанов, помещениях

спасательного фонда гостиниц и турбаз; в операционных блоках, реанимационных, родовых

отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных, приемных отделениях,

лабораториях срочного анализа, на постах дежурных медицинских сестер учреждений

здравоохранения; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад,

аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в

машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных жилых зданий, в

помещениях для хранения опасных веществ (кислот, ядохимикатов, дезинфицирующих

средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов со сжиженными газами,

радиоактивных веществ и т. п.).

В помещениях насосных, тепловых пунктов, бойлерных, станциях пожаротушения в

общественных зданиях резервное освещение предусматривается только при постоянном

пребывании дежурного персонала или если электроприемники данных помещений относятся к

нагрузкам первой категории по надежности электроснабжения.

5.1.3 Освещение путей эвакуации в заданиях следует устраивать:

- в помещениях лечебно-профилактических учреждений, книго- и архивохранилищ;

- в помещениях приемных, раздевальных, кухнях и стирально-разборочных помещениях

детских дошкольных учреждений и школ-интернатов;

- в ожидальных, раздевальных, мыльных, душевых, ванных и парильных бань;

- в помещениях электросветолечения, раздевальных, душевых и ванных залах отделений

грязелечения и восстановительного лечения в лечебно-профилактических учреждениях;

- перед каждым эвакуационным выходом;

 - в коридорах и проходах по путям эвакуации;

 - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;

 - на лестницах каждый марш должен быть освещен прямым светом, особенно верхняя и

нижняя ступени;

 - в зоне каждого изменения направления пути;

 - на пересечении проходов и коридоров;

 - перед каждым пунктом медицинской помощи;

 - в местах размещения средств экстренной связи;

 - в местах размещения первичных средств пожаротушения;

 - в местах размещения плана эвакуации;

 - снаружи перед каждым конечным выходом из здания.

Эвакуационное освещение зон повышенной опасности предусматривают в помещениях с

постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения рабочего освещения

продолжающаяся при этом работа производственного оборудования создает опасность

травматизма (ремонтные мастерские, производственные помещения предприятий

общественного питания, прачечные).

5.1.4 Аварийное освещение зданий выполняется в соответствие с требованиями СП

52.13330 и ГОСТ Р 55842. Электропроводки аварийного освещения должны удовлетворять

требованиям ГОСТ Р 50571.5.56, ГОСТ Р 50571.29, СП 6.13130, ГОСТ 31565. Дополнительные

требования к аварийному освещению медицинских помещений устанавливает ГОСТ Р

50571.28.

5.1.5 Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются:

над каждым эвакуационным выходом;

на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации;

у выходов из помещений, в которых могут находиться одновременно более 50 человек (в

помещениях без естественного освещения более 30 человек, или имеющих площадь более 100

СП31-XXX-XXXX

4

м

2

);

у выходов из помещений в детских, дошкольных, учебных и медицинских учреждениях и

в зданиях с постоянным пребыванием маломобильных групп людей независимо от числа

одновременно находящихся в них людей;

в местах поворотов и пересечений коридоров;

для обозначения поста медицинской помощи;

для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения;

для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств,

предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации.

Яркость светового указателя при нарушении питания основного освещения в любом месте

зоны цвета безопасности соответствующего знака не должна быть ниже 10 кд/м2 или 2 кд/м2,

если дым (при пожаре) не рассматривается как фактор опасности.

Расстояние распознавания для световых указателей (знаков безопасности) определяется

согласно СП 52.13330 (приложение В.2). На путях эвакуации световые указатели должны

устанавливаться на расстоянии друг от друга, не превышающем расстояние распознавания. При

этом рекомендуется ограничивать расстояние между ближайшими световыми указателями до

25 м.

Питание световых указателей в нормальном режиме должно производиться от источника,

не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме переключаться

на питание от третьего независимого источника, например - встроенную в светильник

аккумуляторную батарею. Продолжительность работы световых указателей должна быть

достаточной для эвакуации людей из здания, но не менее 1 ч.

5.1.6 Для дежурного освещения вестибюлей, коридоров, конференц-залов, актовых залов

и торговых залов следует использовать часть светильников рабочего освещения с питанием их

от самостоятельной групповой линии. Допускается использовать светильники эвакуационного

освещения.

Для дежурного (ночного) освещения палат лечебно-профилактических учреждений

следует применять специальные светильники, устанавливаемые в нишах около входов, как

правило, на высоте 0,3 м от пола и присоединенные к сети эвакуационного освещения. В

палатах психиатрических и детских отделений, спальных помещениях и палатах-изоляторах

детских дошкольных учреждений и школ-интернатов указанные светильники должны

устанавливаться на высоте не менее 2,2 м от пола (над дверным проемом). В помещениях для

детей допускается установка светильников дежурного освещения, как правило, на высоте 0,3 м

от пола, при этом напряжение сети дежурного освещения должно быть не более 50 В.

5.1.7 В учебных помещениях, спортивных залах и бассейнах школ; в групповых,

игральных и комнатах для музыкальных и гимнастических занятий детских дошкольных

учреждений, расположенных севернее 65° с.ш., следует предусматривать витальные

(эритемные) облучательные установки для профилактического ультрафиолетового облучения.

При проектировании облучательных установок длительного действия, а также фотариев

следует применять Указания по проектированию и эксплуатации установок искусственного

ультрафиолетового облучения.

5.1.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки домов и указатели

пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться

светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения.

5.1.9 Устройство огней светового ограждения должно выполняться в соответствии с

Руководством по эксплуатации гражданских аэродромов РФ (РЭГА РФ-94), глава 3.3.

5.2 Показатели искусственного освещения помещений

5.2.1 Способ нормирования освещенности должен соответствовать требованиям

нормативных документов, входящих в «Перечень национальных стандартов и сводов правил

СП31-XXX-XXXX

5

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ.[1]

В соответствие с СП 52.13330.2011, входящим в указанный выше перечень, освещенность

нормируется в точках ее минимального значения на рабочей поверхности.

Допускается в задании на проектирование нормировать «минимально допустимое

значение средней освещенности Еср на заданной поверхности» по ГОСТ Р 55710. Но при этом

требования СП 52.13330.2011 должны выполняться.

Освещенность в помещениях жилых зданий, лечебно-профилактических и культурно-

зрелищных учреждений рекомендуется принимать согласно таблицам 5.1 - 5.3.

Нормы освещенности строительных площадок по ГОСТ 12.1.046

Таблица 5.1 - Показатели искусственного освещения помещений жилых зданий

Помещения

Рабочая поверхность и

плоскость нормирования

освещенности

(Г - горизонтальная,

В - вертикальная) -

высота плоскости над

полом, м

Разряд и

подразряд

зрительной

работы по СП

52.13330.2011

Освещенность

рабочих

поверхностей, лк

Показатель

дискомфорта

М, не более

Коэффициент

пульсации

освещенности Кп,

%, не более

1 2 3 4 5 6

Жилые помещения

Жилые комнаты, гостиные,

спальни квартир и

общежитий

Г-0,0 В-1 1501

- -

Кухни, кухни-столовые,

кухни-ниши квартир и

общежитий

Г-0,0 В-1 1501

- -

Детские Г-0,0 Б-2 2001

- -

Кабинеты, библиотеки,

комнаты отдыха

Г-0,0 Б-1 3001

- -

Вспомогательные помещения

Ванные комнаты, уборные,

санузлы, душевые,

внутриквартирные

коридоры, холлы

Г-0,0 Ж-2 501,2

- -

Кладовые, подсобные Г-0,0 З-2 301

- -

Гардеробные Г-0,0 Ж-1 751

- -

Сауна, раздевалки Г-0,0 В-2 1001

- -

Бассейн Г - поверхность воды В-2 1001 601 201

Тренажерный зал Г-0,0 В-1 1501 601 201

Общедомовые помещения

Помещения консьержа Г-0,0 В-1 150 60 20

Лестницы, поэтажные

внеквартирные коридоры,

вестибюли, лифтовые холлы,

колясочные, велосипедные

Г-0,0 З-2 20 - -

Тепловые пункты, насосные,

электрощитовые, машинные

помещения лифтов,

венткамеры, основные

проходы технических

этажей, подполий, подвалов,

чердаков

Г-0,0 VIIIв 20 - -

Шахты лифтов Пол приямка,

условные площадки

на расстоянии 3 м от

светильников

- 5

2

- -

СП31-XXX-XXXX

6

1 В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации

являются рекомендуемыми.

2 Значения приведены для ламп накаливания.

Примечание - Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований. Освещение в ванных комнатах должно

обеспечивать в вертикальной плоскости над умывальником 100 лк при люминесцентных лампах или 50 лк при лампах

накаливания.

Таблица 5.2 - Показатели искусственного освещения основных помещений учреждений

здравоохранения

Помещения

Рабочая поверхность и

плоскость нормирования

освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) - высота

плоскости над полом, м

Разряд и подразряд зрительной

работы по СП 52.13330.2011

Освещенность, лк

Показатель дискомфорта

М, не

более

Коэффициент пульсации

освещенности

Кп, %, не более

при комбинированном

освещении

при общем освещении

всего

от общего

1 2 3 4 5 6 7 8

Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения

1 Операционная, помещения

гипотемии

Г-0,8 А-2 - - 400 40 10

2 Родовая, диализационная,

реанимационные залы,

перевязочные, кабинет

ангиографии

Г-0,8 А-1 - - 500 40 10

3 Предоперационная Г-0,8 Б-1 - - 300 40 15

4 Монтажные аппаратов Г-0,8 IIа - - 400 201 10

Кабинеты врачей

5 Кабинеты хирургов, акушеров,

гинекологов, травматологов,

педиатров, инфекционистов,

дерматологов, аллергологов,

стоматологов; смотровые,

приемно-смотровые боксы

Г-0,8 А-1 - - 500 40 10

6 Кабинеты врачей в амбулаторно-

поликлинических учреждениях, не

приведенные выше

Г-0,8 Б-1 - - 300 40 15

7 Темные комнаты офтальмологов Г-0,8 - - - 203

- 10

Отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения

8 Кабинеты функциональной

диагностики, эндоскопические

кабинеты

Г-0,8 Б-1 - - 300 40 15

9 Фотарии, кабинеты

физиотерапии, массажа, лечебной

физкультуры,

рентгенобронхоскопии и

лапароскопии, гидротерапии,

лечебные ванны, душевые залы

Г-0,8 Б-2 - - 200 60 20

10 Кабинеты трудотерапии Г-0,8 Б-1 - - 300 40 15

11 Кабинеты лечения сном Г-0,8 Ж-2 - - 50 - -

Рентгеновское отделение

12 Рентгенодиагностический

кабинет

Г-0,8 - - - 50 - -

13 Кабинеты флюорографии, Г-0,8 Б-2 - - 200 60 20

СП31-XXX-XXXX

7

рентгеновских снимков

Радиологическое отделение

14 Радиометрическая,

дозиметрическая, кабинеты

терапии излучениями высокой

энергии, сканерная

Г-0,8 Б-1 - - 300 40 15

15 Кабина гамма-терапии Г-0,8 А-2 - - 400 40 10

Палаты

16 Палаты: детских отделений, для

новорожденных; интенсивной

терапии, послеоперационные,

палаты матери и ребенка

Г-0,0 Б-2 - - 200 25 15

17 Прочие палаты и спальни,

приемные фильтры и боксы

Г-0,0 В-2 - - 100 25 15

Лаборатории медицинских учреждений

18 Помещения приема, выдачи и

регистрации анализов

Г-0,8 Б-2 - - 200 60 20

19 Лаборатории проведения

анализов, кабинеты

серологических исследований,

колориметрические

Г-0,8 А-1 - - 500 40 10

20 Препараторские, лаборантские

весовая, термостатная,

средоварная, центрифужная

Г-0,8 Б-1 - - 300 40 15

21 Кабинеты с кабинами

зондирования и взятия

желудочного сока

Г-0,8 Б-2 - - 200 60 20

22 Помещения зубных техников,

гипсовые, полимеризационные

Г-0,8 IIв 2000 200 500 201 10

Аптеки

23 Зал обслуживания Г-0,8 Б-2 - - 200 60 20

24 Рецептурный отдел, отделы

ручной продажи, оптики, готовых

лекарственных средств

Г-0,8 Б-1 - - 300 40 15

25 Ассистентская, асептическая,

аналитическая, фасовочная

Г-0,8 А-1 600 400 500 40 10

Стерилизационные и дезинфекционные отделения

26 Стерилизационная-

автоклавная, помещение приема и

хранения материалов, помещение

подготовки инструментов

Г-0,8 VI - - 200 401 20

27 Помещение ремонта и заточки

инструментов

Г-0,8 IIIв 750 200 300 401 15

28 Помещение дезинфекционных

камер

Г-0,8 VIII6 - - 75 - -

Патологоанатомическое отделение

29 Секционная Г-0,8 А-2 - - 400 40 10

30 Предсекционная, фиксационная,

помещение для одевания трупов,

траурный зал

Г-0,8 Б-2 - - 200 60 20

31 Помещения хранения трупов,

похоронных принадлежностей

Г-0,8 VIIIв - - 50 - -

Санитарно-эпидемиологические центры

32 Диспетчерские, помещения

хранения и выдачи препаратов

Г-0,8 Б-2 - - 200 60 20

33 Биохимические лаборатории,

серологические, боксы,

препараторские

Г-0,8 А-2 - - 400 40 10

34 Радиологические,

радиохимические, помещения

спектроскопии и полярографии,

Г-0,8 Б-1 - - 300 40 15

СП31-XXX-XXXX

8

лаборатории акустики, вибрации,

электромагнитных полей,

физиологии труда, средоварочные

с боксами, термитные

35 Комнаты эпидемиологов,

бактериологов, боксы

серологических исследований

особо опасных инфекций, комнаты

зоопаразитологов

Г-0,8 А-1 - - 500 40 10

36 Помещения взятия проб

хранения питательных сред,

предбоксы

Г-0,8 Б-1 - - 300 40 10

37 Помещения дезкамер,

стерильные цехи

Г-0,8 VI - - 200 401 20

38 Помещения сжигания трупов

животных и отходов

Г-0,8 VIII6 - - 75 - -

Виварий

39 Виварий, помещения для

содержания животных

Г-0,8 А-2 - - 400 - 10

Станции скорой и неотложной медицинской помощи

40 Диспетчерская Г-0,8 Б-1 - - 300 - 15

41 Помещение радиопоста Г-0,8 Б-2 - - 200 - 20

42 Комната выездных бригад Г-0,8 Б-2 - - 200 - 20

Молочные кухни, раздаточные пункты

43 Помещения фильтрации и

разлива

Г-0,8 Б-1 - - 300 - 15

44 Помещения приготовления и

фасовки продуктов

Г-0,8 Б-1 - - 300 - 15

45 Прием и хранение посуды,

раздаточная

Г-0,8 Б-2 - - 200 - 20

Прочие помещения лечебных учреждений

46 Регистратура Г-0,8 Б-2 - - 200 60 20

47 Процедурные,

манипуляционные

Г-0,8 А-1 - - 500 - 10

48 Кабинеты, посты медицинских

сестер

Г-0,8 Б-1 - - 300 - 15

Вспомогательные помещения

49 Аппаратные рентгеновских,

радиологических и прочих

отделений

Г-0,8 VIIIа - - 200 401 20

50 Конденсаторная,

регенераторная

Г-0,8 VIIIб - - 75 - -

51 Стеклодувная Г-0,8 VII - - 200 401 20

52 Стерилизационные, моечные,

бельевые

Г-0,8 VI - - 200 401 20

53 Помещения и места хранения

аппаратуры, ящиков выездных

бригад, каталок

Г-0,8 VIIIб - - 75 - -

54 Помещения хранения крови,

биологических препаратов

Г-0,8 VIIIа - - 200 401 20

55 Помещения хранения

реактивов, лаборантской посуды,

лекарственных и перевязочных

средств

Г-0,8 VIIIб

2

- - 100 - -

56 Помещения хранения и

выдержки радиоактивных веществ

и отходов

Г-0,8 VI - - 200 401 20

57 Кладовая тары Г-0,8 VIIIв - - 50 - -

58 Веранды Г-0,8 В-2 - - 100 25 15

СП31-XXX-XXXX

9

59 Коридоры медицинских

учреждений

Г-0,8 Е - - 150 90 -

1 Приведен показатель ослепленности.

2 Освещенность повышена вследствие повышенных санитарных требований.

3 Значения освещенности установлены на основании экспертных оценок.

Примечание - Прочерк в таблице означает отсутствие значений показателей.

Таблица 5.3 - Нормируемые показатели искусственного освещения помещений

культурно-зрелищных учреждений

Помещения

Рабочая поверхность и плоскость

нормирования освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная)- высота плоскости над полом, м

Разряд и подразряд зрительной

работы по СП 52.13330.2011

Освещенность, лк при

лампах

Показатель дискомфорта

М, не

более

Показатель ослепленности

Р, не

более

Коэффициент пульсации

освещенности

Кп, %, не более

люминесцентных

накаливания

1 2 3 4 5 6 7 8

Артистические, гримерные

1 Освещение на лице у зеркала В-1,0 А-2 - 300 - - -

2 Общее освещение Г-0,8 Б-2 200 100 90 - -

3 Помещение для выхода на

сцену

Пол Е - 75 90 - -

4 Сцена, авансцена, арьесцена,

карманы (рабочее освещение)

Пол Ж-1 - 30 - - -

5 Трюм, рабочие галереи Пол Ж-2 - 20 - - -

6 Колосниковый настил Пол Ж-2 - 20 - - -

7 Репетиционный зал Г-0,8 Б-2 200 100 60 - 20

Художественно-производственные мастерские

8 Живописно-декорационная Пол А-2 - 200 40 - 40

9 Помещение для

приготовления красок

Г-0,8 IVб 200 150 - 40 20

10 Клееварка Г-0,8 VI 200 100 - - 20

11 Трафаретных работ Г-0,8 IIIг - 150 - 40 15

12 Слесарная, столярная Г-0,8 IIIб 300 200 - 40 15

13 Монтажа объемных

декораций

Пол Vб 200 150 - 40 20

14 Пошивочная, обувная,

обойно-драпировочная

Г-0,8 IIIб 300 200 - 40 15

15 Пастижорская Г-0,8 IIв 400 300 - 10 10

16 Бутафорская Пол Ivб 200 150 - 40 20

17 Постирочная Г-0,8 VI 200 75 - 40 20

18 Красильная Г-0,8 Vб 200 150 - 40 20

19 Пропиточная Г-0,8 VIIIа 200 50 - 40 20

20 Сушильная Г-0,8 VIIIв - 20 - - -

21 Гладильная, костюмерная Г-0,8 IVа 300 150 - 40 20

22 Электроремонтная Г-0,8 IIIб 300 200 - 40 15

23 Кинопроекционная,

светопроекционная,

проекционная, перемоточная

Г-0,8 В-1 - 75 60 - -

5.2.2 Освещенность рабочих поверхностей в квартирах жилых домов при

комбинированной системе освещения от любых источников света, приобретенных населением,

СП31-XXX-XXXX

10

рекомендуется:

- письменного стола, рабочей поверхности для шитья и других ручных работ - 300 лк;

- кухонного стола и мойки посуды - 200 лк.

При использовании для освещения ламп накаливания освещенность может быть

уменьшена на одну ступень.

5.2.3 Освещенность в помещениях, для общего освещения которых одновременно

применяются люминесцентные или светодиодные лампы и лампы накаливания, должна

выбираться как для люминесцентных или светодиодных ламп.

Светодиодные осветительные приборы для общего и местного освещения, должны иметь

защитный угол, или рассеиватель, исключающие попадание в поле зрения прямого излучения.

Коэффициент пульсации освещенности на рабочих поверхностях не должен превышать

значений, указанных в таблицах 5.1…5.3.

5.2.4 В помещениях, в которых предусматривается общее локализованное освещение

рабочих мест (например, в торговых залах, мастерских изготовления одежды), наименьшая

освещенность проходов и участков, где не производится работа, должна быть не менее 25 %

нормы освещенности рабочих мест, но не менее 75 лк при люминесцентных и светодиодных

лампах и не менее 30 лк при лампах накаливания.

5.2.5 В обеденных залах ресторанов и кафе возможно применение локализованного или

местного освещения столов. Освещенность на столах должна определяться заданием на

проектирование. При этом освещенность на остальной площади зала должна быть не менее 30

лк при любых источниках света. Рекомендуется предусматривать дополнительные светильники,

включаемые во время уборки обеденных залов.

5.2.6 Технологическое освещение и электроприводы механизмов эстрад и сцен культурно-

зрелищных учреждений следует проектировать с учетом требований главы 7.2 ПУЭ.

Величину освещенности постановочного освещения эстрад и сцен культурно-зрелищных

учреждений рекомендуется принимать по таблице 5.4. Классификация сцен показана в таблице

5.5.

Таблица 5.4 Нормы освещенности сцен

№

п.п.

Типы сцен и

эстрады

Освещенность, лк Плоскость, для которой нормируется

освещенность

Дополнительные требования

1 Сцены С-1 - С-

3; С-5 и

эстрады

300 Вертикальная по направлению

продольной оси зрительного зала

на высоте 1,75 м от уровня

планшета

Освещенность должна создаваться

приборами белого света внутреннего и

выносного освещения при номинальном

напряжении сети

2 Сцены С-4; С-6

- С-9

500 Вертикальная по направлению

продольной оси зрительного зала

в зоне игровой части (ширина

игрового портала 2

/3 глубины

сцены) на высоте 1,75 м от уровня

планшета

Освещенность должна создаваться

приборами белого света, при этом

освещенность от софитных приборов

должна быть не менее 250 лк при

номинальном напряжении сети

3 Сцены С-4; С-6

- С-9

250 Вертикальная, перпендикулярная

продольной оси зала, на остальной

части сцены на высоте 1,75 м от

уровня планшета

Освещенность должна создаваться

приборами белого света при

номинальном напряжении сети

4 То же 100 Вертикальная по всей высоте

горизонта

Освещенность должна создаваться

приборами синего и голубого света

горизонтальных софитов при

номинальном напряжении сети

Примечания

1 Отношение горизонтальной освещенности к вертикальной должно быть не более 2.

2 Коэффициент запаса по освещению следует принимать равным 1,3.

3 Значения освещенности принимаются одинаковыми при любых источниках света.

Таблица 5.5 Классификация сцен

СП31-XXX-XXXX

11

Виды сцен

Ширина, м

Глубина, м

Высота, м

Расчетный

строительный

портал (игровой

портал)

Авансцена глубиной,

не менее, м

Арьерсцена Карман

Ширина, м Высота, м

Ширина, м

Глубина, м

Высота, м

Ширина, м

Глубина, м

Высота, м

С-1 12 7,5 10,5 8,5(6) 5(4,5) 1,5

С-2 15 7,5 11,5 10,5(6) 5,5(4,5) 1,5

С-3 18 9 12,5 13(6) 6,5(4,5) 1,5

С-4 18 12 18 8(7) 5,5(5) 1,8 12 3 8,5 6 12 6,5

С-5 21 12 16 14(8) 7,5(5,5) 1,5

С-6 21 15 20 10(8) 6,5(5,5) 1,8 15 6 11 7,5 12 7,5

С-7 24 18 22 12(10) 7,5(6,5) 1,8 18 6 12 9 15 8,5

С-8 27 21 24 14(12) 8,5(7,5) 1,8 24 9 13,5 12 18 9,5

С-9 30 21 26 16(14) 9,5(8,5) 1,8 21 9 15 12 21 10,5

5.2.7 При проектировании сцен типов С-4, С-6 - С-9 следует, как правило,

предусматривать в их свободных обходных зонах встроенные в планшет и невидимые со

стороны зрительного зала сигнальные светильники для световых дорожек, облегчающих

ориентацию в темноте.

5.2.8 Осветительные установки для обеспечения цветных телевизионных передач,

снимаемых вне специально предназначенных для этих целей студий, следует предусматривать в

киноконцертных залах и клубах со зрительным залом вместимостью 1200 мест и более, в

театрах со зрительным залом вместимостью 800 мест и более, в универсальных спортивных

залах вместимостью 5000 мест и более, в плавательных бассейнах с трибунами вместимостью

3000 мест и более. В каждом конкретном случае необходимость таких установок определяется в

задании на проектирование.

5.2.9 Освещение эстрад конференц-залов и актовых залов, не используемых для

театрально-концертных представлений, следует осуществлять, как правило, потолочными

светильниками. Горизонтальная освещенность на планшете эстрады должна быть не менее 400

лк при люминесцентных лампах (на 2 ступени выше освещенности зала). Для дополнительного

освещения трибуны и президиума следует предусматривать осветительные приборы

прожекторного типа, устанавливаемые на боковых стенах или на потолке зрительного зала и

создающие совместно с потолочными светильниками вертикальную освещенность не менее 300

лк на высоте 1,75 м от планшета эстрады.

Приборы на потолке зрительного зала должны размещаться на таком расстоянии от

эстрады, чтобы в продольной плоскости зала линия, соединяющая световые центры приборов с

точкой, расположенной на эстраде на расстоянии 1 м от ее края, составляла с горизонтом угол

не более 60 и не менее 50°.

Приборы на боковой стене зрительного зала должны располагаться в плане на расстоянии

от края эстрады, равном или несколько меньшим расстояния от края эстрады до осветительных

приборов на потолке зала. Высота установки нижнего осветительного прибора от пола

зрительного зала должна быть 3-3,5 м.

На эстрадах следует устанавливать электрические соединители (разъемы) для

подключения переносной осветительной аппаратуры.

5.2.10 Коэффициенты запаса при расчете освещенности следует принимать по СП

52.13330. Контрольные точки, в которых необходимо обеспечить нормируемую освещенность,

СП31-XXX-XXXX

12

принимать по ГОСТ Р 54944.

5.2.11 Необходимость освещения внутренних витрин определяется в задании на

проектирование. Освещенность внутренних витрин предприятий торговли и общественного

питания должна быть при люминесцентных и светодиодных лампах не менее 400 лк в

плоскости расположения товаров.

Среднюю вертикальную освещенность товаров, выставленных в наружных витринах, на

высоте 1,5 м от уровня тротуара следует принимать по таблице 5.6. Светильники освещения

наружных витрин должны быть установлены таким образом, чтобы они ни оказывали

слепящего воздействия на пешеходов и водителей автотранспорта.

Таблица 5.6 Средняя вертикальная освещенность витрин

Категория улицы, площади Средняя освещенность в

вертикальной плоскости, лк

Суммарная освещенность в

вертикальной плоскости (общее и

акцентирующее освещение), лк, не

более

А 300 1000

Б 200 750

В 100 500

Примечания

1 Площадь акцентирующего освещения должна составлять не более 20 % площади витрины.

2 Для витрин, в которых выставлены преимущественно темные товары, уровень освещенности может быть повышен на

одну ступень по шкале освещенности, для витрин со светлым товаром - освещенность может быть снижена на одну ступень.

Для выделения светом отдельных экспонатов следует предусматривать дополнительное

освещение приборами с концентрированной кривой силы света.

5.2.12 В зданиях, расположенных на улицах, дорогах и площадях категорий А и Б, должна

предусматриваться возможность присоединения установок иллюминации и архитектурно-

художественного освещения (АХО) с учетом площади освещаемой части фасада. Мощность

установки архитектурно-художественного освещения определяется проектом в зависимости от

расположения, назначения, особенностей архитектуры здания и концепции АХО.

Рекомендуемая усредненная удельная мощность АХО 3 Вт/м2

.

5.3 Источники света

5.3.1 Для повышения энергоэффективности осветительных установок следует, как

правило, предусматривать в проектах разрядные и светодиодные источники света.

Световая отдача источников света для общего искусственного освещения помещений

общественных зданий при минимально допустимых индексах цветопередачи не должна быть

меньше значений, приведенных в таблице 5.7.

Таблица 5.7 Минимально допустимые индексы цветопередачи

Тип источника света

Световая отдача, лм/Вт, не менее, при минимально допустимых

индексах цветопередачи Ra

Ra ≥ 80 Ra ≥ 60 Ra ≥45 Ra ≥ 25

Дуговые ртутные лампы - - 55 -

Компактные люминесцентные лампы 70 - - -

Люминесцентные лампы 65 75 - -

Металлогалогенные лампы 75 90 - -

Натриевые лампы высокого давления - 75 - 100

Светодиодные лампы 60 65 - -

Светодиодные модули 70 80 - -

Световые приборы для общего и местного освещения со светодиодами должны иметь

защитные углы или рассеиватели, исключающие попадание в поле зрения работающего

СП31-XXX-XXXX

13

прямого излучения.

Основные цветовые и энергетические характеристики разрядных источников света

приведены в таблице 5.8.

Таблица 5.8 Основные цветовые и энергетические характеристики источников света

Тип источника света Световая отдача, лм/Вт Индекс цветопередачи, Ra,

не менее

Цветовая температура Tцб, К

1 2 3 4

Люминесцентные лампы1

ЛБ (635)\* 80 57 3500

ЛД (765)\* 75 70 6500

ЛБЦТ (835,840)\* 75 83 3500-4000

ЛХБ (640)\* 75 62 4300

ЛДЦ (960)\* 55 92 6000

ЛЕЦ (840)\* 54 85 3900

ЛХЕ (950)\* 48 92 5200

ЛДЦУФ (960)\* 40 92 6000

Компактные люминесцентные лампы

КЛТБЦ 65-802) 85 2800

Разрядные лампы высокого давления

ДРИ 66-992) 65 4700 - 6500

ДНаТ 85-1202) 25 2100

ДРЛ(10-15)3) 50-542) 40 3800

Лампы накаливания

Общего назначения 15,3 100 2800

Галогенные 22,0 100 2800

Светодиодные лампы

Общего назначения 50-1002) 70-854) (90)5) 2700-6500

1) Данные приведены для мощности 40 Вт.

2) Данные приведены в зависимости от мощности.

3) Красное отношение.

4) В зависимости от назначения

5) Лучшие образцы

\* - общеевропейское обозначение.

5.3.2 Общее освещение помещений с разрядами зрительных работ А-В по СП 52.13330

следует выполнять преимущественно люминесцентными лампами (в том числе компактными) и

светодиодными. При высоких требованиях к цветоразличению следует применять

люминесцентные лампы с индексом цветопередачи не менее 90.

Разрядные лампы высокого давления типов ДРИ, ДНаТ, ДРЛ с улучшенной

цветопередачей рекомендуется применять для освещения:

- помещений высотой более 7 м;

- помещений, в осветительных установках которых используются полые цилиндрические

и плоские световоды;

- производственных помещений, приравненных к промышленным (например, цехов

прачечных).

5.3.3 Общее освещение помещений с разрядами зрительных работ Г-Е по СП 52.13330 при

невысоких требованиях к цветопередаче допускается выполнять лампами типов ДРИ, ДНаТ, а

также ДРИ совместно с ДНаТ в специально разработанных для них светильниках.

5.3.4 Общее освещение вспомогательных помещений с разрядами зрительных работ Ж-З

по СП 52.13330 (вестибюлей, фойе, парадных лестниц) рекомендуется выполнять

люминесцентными (в том числе компактными) и светодиодными лампами, а так же лампами

типов ДРИ, ДНаТ и ДРЛ с улучшенной цветопередачей.

5.3.5 Местное освещение помещений административных зданий (кабинетов, рабочих

СП31-XXX-XXXX

14

комнат, читальных залов библиотек и т.п.) следует выполнять светильниками с

люминесцентными (в том числе компактными) и светодиодными лампами. Допускается

использование в светильниках местного освещения ламп накаливания, в том числе галогенных,

имеющих мощностью не более 75 Вт.

5.3.6 Лампы накаливания допускается применять для общего освещения:

- помещений, где по технологическим требованиям недопустимо применение разрядных

ламп (например, в помещениях для работы с материалами, которые под воздействием

излучения разрядных ламп теряют свои свойства, и в помещениях, где радиопомехи,

создаваемые светильниками с разрядными лампами, недопустимы для работы

технологического оборудования) - киноаппаратные, помещения для звукозаписи;

- помещений, где для оформления интерьера требуется применение ламп накаливания

(залы ресторанов, кафе, баров, фойе и т.п.);

- спальных и веранд, используемых только в летнее время;

- вспомогательных помещений - кладовых, машинных отделений лифтов,

электрощитовых, технических подполий;

- моечных, душевых и парильных в банях;

- охлаждаемых помещений и холодильных камер.

Основные цветовые и энергетические характеристики ламп накаливания приведены в

таблице 5.8.

5.3.7 Общее освещение помещений общественных зданий при отсутствии специальных

требований к цветопередаче и комфортности следует выполнять люминесцентными лампами

типа ЛБ.

Общее освещение помещений, где производятся:

- сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению и выбору цвета

(например, специализированные магазины «Ткани», «Одежда») следует выполнять

люминесцентными лампами типов ЛДЦ, ЛХЕ;

- сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению (например,

выставочные и демонстрационные залы, кабинеты рисования, парикмахерские и т.д.) следует

выполнять люминесцентными лампами типов ЛБЦТ, ЛЕЦ, ЛХЕ;

- различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению

(например, универсамы, ателье химической чистки одежды и т.д.) следует выполнять

люминесцентными лампами типов ЛБ, ЛТБЦТ, КЛЛ.

Для общего освещения учреждений дошкольного, школьного и профессионально-

технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-

профилактических учреждений следует применять люминесцентные (в том числе компактные)

лампы и лампы накаливания, в том числе галогенные.

5.4 Выбор и расположение светильников

5.4.1 Выбор типа светильников следует производить с учетом характера их

светораспределения, кривых силы света, экономической эффективности и условий

окружающей среды. Условия окружающей среды, соответствующие помещения и зоны

приведены в Таблице 5.9

Таблица 5.9 Классификация помещений и зон

Условия

окружающей среды

Примеры помещений

Пожароопасные

класса:

П-I Закрытые автостоянки, расположенные под зданиями

П-II Столярные мастерские

П-IIа Фонды открытого доступа к книгам, книгохранилища, архивы, переплетные и макетные

СП31-XXX-XXXX

15

мастерские, печатные отделения офсетной печати, светокопировальные; киноаппаратные;

перемоточные; помещения для нарезки тканей, рекламно-декорационные мастерские;

витрины с экспозицией из горючих материалов; помещения для хранения бланков,

упаковочных материалов и контейнеров; отделения приема и выдачи белья и одежды,

отделения разборки, починки и упаковки белья; пошивочные цехи, закройные отделения;

отделения подготовки прикладных материалов, помещения ремонта одежды, ручной и

машинной вязки, изготовления и ремонта головных уборов, скорняжных работ; фонотеки;

кладовые: продуктов в сгораемой упаковке, в непродовольственных магазинах, пункта

проката и спецодежды; чердаки, кладовые и подсобные помещения квартир и усадебных

домов

Пыльные Отделы электрофотографирования

Влажные Фотолаборатории; дистилляторные, автоклавные; горячие, доготовочные и заготовочные

цехи; загрузочные, кладовые и моечные тары, кладовые овощей; сушильно-гладильные

отделения, прачечные самообслуживания, утюжные; декатировочные; санитарные узлы;

тепловые пункты; охлаждаемые камеры; раздевальные в банях, душевые

Сырые Моечные кухонной и столовой посуды; отделения механической стирки, приготовления

стиральных растворов; насосные; бассейны; сауны

Особо сырые Отделения ручной стирки; душевые, ванные, моечные, парильные

Жаркие Горячие цехи предприятий общественного питания; парильные, моечные

Химически активные Помещения ремонта и зарядки аккумуляторов, электролитные; отделения химической

чистки

Взрывоопасные Помещения зарядки тяговых и стартерных аккумуляторов (в верхней зоне выше отметки 0,75

м от уровня пола)

5.4.2 Во взрыво- и пожароопасных зонах следует применять светильники,

удовлетворяющие требованиям глав 7.3 и 7.4 ПУЭ, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ Р 54350.

Осветительные установки, в зависимости от типов помещений, для которых они предназначены

должны проектироваться и выполняться с учетом требований стандартов, входящих в

«Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения

и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности" и осуществления оценки соответствия». [2]

5.4.3 Минимально допустимую степень защиты светильников по ГОСТ Р 54350 и ГОСТ

14254 для освещения непожаро- и невзрывоопасных помещений с разными условиями среды

следует принимать по таблице 5.10.

5.4.4 В рабочих помещениях рекомендуется использовать светильники прямого и

рассеянного света с кривой силы света типа Л в нижней полусфере (классификация

светильников по ГОСТ Р 54350).

Таблица 5.10 Минимально допустимая степень защиты светильников

№

п.п.

Минимально

допустимая степень

защиты

светильников

Тип источника

света

Условия среды

нормальные влажные сырые

особо

сырые

химически

активные

пыльные жаркие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 IP20 ЛЛ, СД + \* - - - - +

2 IP20 ЛН, ГЛВД + \* - - - - +

3 IP23 ЛЛ, ЛН, ГЛВД,

СД

(-) + \* \* \* \* \*

4 IP51 ЛН (-) (-) + \* \* + \*

5 IP53 ЛЛ, ЛН, ГЛВД,

СД

(-) + + + + + \*

6 IP54 ЛЛ, ГЛВД, СД (-) (-) + + + + \*

7 IP54 ЛН (-) (-) + + + + \*

СП31-XXX-XXXX

16

Примечания

1. В таблице использованы следующие условные обозначения:

+ - светильники рекомендуются;

\* - светильники допускаются;

- - светильники запрещаются;

(-) - применение светильников возможно, но нецелесообразно.

2. Гр. 4 - предпочтительны светильники с корпусами и отражателями из влагостойкой пластмассы, фарфора, покрытые

силикатной эмалью; рекомендуются светильники, специально предназначенные для химически активной среды.

3. Поз. 2 гр. 6 - допускаются при отсутствии капель воды, падающих на светильник, и при наличии фарфорового патрона.

4. Поз. 3, 5 гр. 6 - 8 - при наличии брызг воды (растворов), падающих на светильник под углом более 60° к вертикали,

установка светильников со степенями защиты IР23 и IР53 с ЛН и ГЛВД запрещается.

5. Поз. 7 гр. 8 - светильники, которые могут сверху заливаться водой или раствором, должны иметь боковой ввод проводов.

6. Поз. 4 гр. 6 - 8 - при наличии брызг воды (растворов), падающих на светильник под углом более 15° к вертикали,

светильники с нетермостойким стеклом допускаются при условии установки в них ламп меньшей мощности, чем номинальная

для данного светильника.

7. Гр. 5, 6, 7 - в пыльных помещениях рекомендуется применение в светильниках ламп с внутренним отражающим слоем.

8. Поз. 3 гр. 9 - светильники допускаются при ограниченном количестве пыли в зоне их установки.

9. Поз. 3, 4, 5, 7 гр. 10 - рекомендуется установка в светильниках с лампами накаливания указанных степеней защиты ламп

меньшей мощности, чем номинальная для данного светильника.

10. Поз. 3 гр. 8 - допускаются при условии выполнения деталей светильников, контактов патронов и цоколей ламп из

материала, не подверженного воздействию данной химически активной среды.

5.4.5 В помещениях со светлыми потолками административных и учебных зданий для

уменьшения контрастов яркости в поле зрения должны применяться, как правило, светильники,

направляющие в верхнюю полусферу не менее 10-15 % излучаемого ими светового потока.

Если в помещении необходимо обеспечить повышенный уровень цилиндрической

освещенности, то средневзвешенный по поверхности коэффициент отражения стен должен

быть не менее 40 %, а потолка - не менее 50 %.

5.4.6 Для создания наибольшего уровня вертикальной освещенности в осветительной

установке общего равномерного освещения следует применять светильники с кривыми силы

света типов Л, Д и М (классификация типов кривых силы света по ГОСТ Р 54350).

5.4.7 При устройстве акцентирующего освещения следует использовать светильники со

значительной концентрацией светового потока с кривыми силы света К и Г.

5.4.8 В учебных классах, спортивных и актовых залах учебных заведений, помещений

детских дошкольных учреждений, в конструкторских бюро следует предусматривать либо

отключение светильников рядами, параллельными световым проемам, либо плавное или

ступенчатое регулирование в зависимости от естественного освещения.

5.4.9 Освещение помещений, оборудованных дисплеями, следует выполнять

люминесцентными и светодиодными светильниками прямого света, у которых ограничена

яркость в зоне от 50 до 90° от вертикали (светильники с несветящимися боковинами и

экранирующими решетками или призматическими рассеивателями).

Светильники следует располагать таким образом, чтобы исключить отраженную

блескость на экранах.

5.4.10 Комплектные осветительные устройства с щелевыми световодами (КОУ)

рекомендуется использовать для общего освещения спортивных залов, плавательных

бассейнов, торговых залов и протяженных наружных витрин магазинов и т. п., а также в

больших помещениях производственного характера (склады, прачечные и т. п.). Применение

КОУ должно быть подтверждено технико-экономическим расчетом.

5.4.11 В помещениях лечебно-профилактических учреждений светильники общего

освещения, размещаемые на потолке, должны иметь замкнутые рассеиватели (степень защиты

не менее IP20).

5.4.12 Выходные отверстия люминесцентных светильников прямого и преимущественно

прямого светораспределения (классификация светораспределения по ГОСТ Р 54350),

применяемые для освещения крытых бассейнов, должны быть перекрыты светорассеивающим

материалом.

Светильники следует, как правило, располагать на потолке в зоне, удобной для

обслуживания (над продольными краями ванны). Допускается установка светильников на

СП31-XXX-XXXX

17

боковых стенах в зоне 2 по ГОСТ Р 50571.7.702. При отсутствии зоны 2 высота установки

нижней части осветительного оборудования должна быть не менее 2 м от нижней границы зоны

1. При установке светильников на стене или на потолке в зоне 1 осветительная сеть должна

быть защищена от токов короткого замыкания и перегрузок автоматическим отключением

питания и дополнительной защитой УЗО с дифференциальным током срабатывания не более 30

мА.

5.4.13 Потолочные люминесцентные светильники, применяемые для освещения

спортивных залов, должны, как правило, направлять в верхнюю полусферу не менее 10 %

суммарного светового потока.

Светильники следует располагать на потолке или в верхней части стен вдоль боковых

линий спортивной площадки.

Не допускается располагать светильники на торцовых стенах зала или на потолке вдоль

этих стен (за исключением светильников отраженного света).

В спортивных залах следует предусматривать меры, исключающие возможность

повреждения светильников от ударов мяча.

5.4.14 Освещение книго- и архивохранилищ должно выполняться светильниками,

установленными по оси проходов между стеллажами. Исполнение светильников в указанных

помещениях, а также кладовых непродовольственных магазинов, ателье, в хранилищах

учреждений финансирования и кредитования должно выбираться в соответствии с

требованиями к светильникам, установленным в пожароопасных зонах класса П-IIа для

хранения ценных сгораемых материалов.

5.4.15 В торговых залах светильники общего освещения, расположенные над кассовыми

узлами, следует присоединять к сети аварийного освещения.

Для дополнительного освещения кассовых узлов следует предусматривать

локализованное (низко опущенные над кассами подвесные светильники) или местное

(светильники, укрепленные на стойках, настенные в зависимости от расположения кассы и т. п.)

освещение.

5.4.16 Общее освещение витрин следует выполнять осветительными устройствами и

светильниками прямого светораспределения, размещенными в верхней зоне. Дополнительное

освещение для выделения отдельных товаров следует выполнять осветительными приборами с

концентрированной кривой силы света с лампами накаливания, преимущественно с

зеркальными и светодиодными. Осветительные приборы для дополнительного освещения

следует размещать на нижних или на верхних передних кромках витрин, за импостами по

высоте витрин и в витринном пространстве.

Для ограничения слепящего действия источники света, расположенные в верхней зоне

витрин, должны быть защищены экранами и рассеивателями так, чтобы защитный угол в

направлении наблюдения был не менее 30° для осветительных приборов, установленных на

высоте более 3 м, и 45 ° - на высоте менее 3 м над полом помещения или тротуаром.

Источники, установленные в средней и нижней зонах витрин (ниже 2 м над тротуаром или

полом витрины), должны быть защищены экранами и рассеивателями так, чтобы светящиеся

поверхности не были видны наблюдателям.

5.4.17 Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть

предусмотрена возможность установки светильников общего освещения. Как правило, эти

светильники должны подвешиваться или закрепляться на потолке. В подсобных помещениях

(кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях

(игровой, столовой, мастерской и др.) допускается общее освещение осуществлять настенными

светильниками.

Допускается установка светильников на лоджиях и балконах на высоте не менее 2 м до

низа светильника при условии использования дополнительной защиты посредством УЗО с

дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Рекомендуется подключать эти

светильники к ближайшей розеточной сети, защищенной УЗО. Выключатели для них следует

устанавливать внутри помещений. Открытая прокладка электропроводки на балконе

СП31-XXX-XXXX

18

допускается на высоте не менее 2 м.

В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и

передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах,

кроме того, - подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир

следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать

установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.

В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное

освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-IIа. Установка штепсельных

розеток в этих помещениях запрещается.

При установке светильников внутри мебели необходимо выполнять требования ГОСТ Р

50571.7.713.

В соответствии с заданием на проектирование возможны установка дополнительных

светильников и применение специальных схем управления освещением квартир (например,

управление с нескольких мест, кратковременного действия, сенсорного действия, в

зависимости от уровня освещенности и т. п.).

5.4.18 В жилых комнатах квартир и общежитий площадью 10 м2 и более следует

предусматривать возможность установки многоламповых светильников с включением ламп

двумя частями. При установке в жилых комнатах общежитий нескольких люминесцентных

светильников следует предусматривать возможность их раздельного включения.

Крюк в потолке для подвешивания светильника должен быть изолирован. Это требование

не относится к случаям крепления крюков к деревянным перекрытиям, а также в случае

использования светильников класса защиты 1.

Размеры крюков для подвеса бытовых светильников должны быть, мм: внешний диаметр

полукольца - 35; расстояние от перекрытия до начала изгиба - 12. При изготовлении крюков из

круглой стали диаметр прутка должен быть 6 мм.

5.4.19 Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение

10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную

пятикратной массе светильника. В проектах масса светильника для жилых комнат, кухонь и

передних квартир принимается 10 кг.

5.4.20 Лестницы, холлы, вестибюли и коридоры жилых зданий следует освещать

потолочными или настенными светильниками.

Разрешается применение светильников-блоков с люминесцентными лампами мощностью

до 40 Вт без рассеивателей. Высота установки указанных светильников от пола должна быть не

менее 2,2 м до низа светильника.

Светильники с лампами накаливания, предназначенные для включения в ночное время,

рекомендуется укомплектовывать лампами мощностью не более 75 Вт и напряжением 235-245

В.

5.4.21 В технических подпольях и на чердаках жилых зданий освещение должно

устанавливаться только по линии основных проходов. Освещение хозяйственных кладовых с

решетчатыми перегородками, находящихся в пользовании жильцов и расположенных в

подвале, рекомендуется выполнять светильниками, установленными в проходах (без установки

дополнительных светильников в этих помещениях). При глухих перегородках должно быть

предусмотрено освещение каждой кладовой. В домах высотой один и два этажа, а также в

домиках садоводческих товариществ устройство освещения чердаков может не

устанавливаться. Электроснабжение домиков садоводческих товариществ должно

удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50571.7.705.

5.4.22 Шахты лифтов, а также машинные помещения, помещения верхних блоков,

площадка перед дверьми шахты, проходы и коридоры, ведущие к лифту, к помещению верхних

блоков и к приямку шахты, должны быть оборудованы стационарным освещением.

В остекленных или огражденных сетками шахтах выполнение стационарного освещения

является необязательным, если искусственное освещение вне шахты обеспечивает

необходимую освещенность внутри шахты.

СП31-XXX-XXXX

19

Аварийное освещение кабин лифтов выполняется в соответствие с ГОСТ Р 53780.

5.4.23 При проектировании осветительных установок необходимо учитывать требования

эксплуатации светильников.

В строительной части проекта должны быть предусмотрены технические средства для

обслуживания светильников, установленных на высоте более 5 м от пола (напольные

передвижные подъемные устройства, стационарные и передвижные мостики, галереи и т. п.).

Светильники, установленные на высоте 5 м и менее от пола (принимается высота до низа

светильников), обслуживаются со стремянок, приставных лестниц и тому подобных

технических средств.

5.4.24 К светильникам верхнего обслуживания, встраиваемым в подвесные потолки,

должен быть обеспечен безопасный доступ обслуживающего персонала. При этом прочность

стационарных или передвижных огражденных мостиков должна быть рассчитана с учетом

нахождения у любого из светильников двух человек с инструментом общим весом 200 кг. Зазор

между верхом светильника и потолком не должен быть меньше минимального зазора,

указанного на корпусе светильника или в его инструкции эксплуатации.

6 Электроснабжение

6.1 Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и

общественных зданий отражена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Здания и сооружения Степень обеспечения

надежности

электроснабжения

Жилые дома:

противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха,

дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты,

аварийное освещение, огни светового ограждения

I

Комплекс остальных электроприемников:

жилые дома с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов) II

дома 1-8-квартирные с электроплитами III

дома св. 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе II

дома до 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе III

на участках садоводческих товариществ III

Общежития общей вместимостью, чел.:

до 50 III

св. 50 II

Отдельно стоящие и встроенные центральные тепловые пункты (ЦТП),

индивидуальные тепловые пункты (ИТП) многоквартирных жилых домов

I

Здания учреждений управления, проектных и конструкторских организаций, научно-

исследовательских институтов:

электроприемники противопожарных устройств, охранной сигнализации и лифтов I

Комплекс остальных электроприемников:

здания с количеством работающих св. 2000 чел. независимо от этажности, здания

высотой более 16 этажей, а также здания учреждений областного, городского и

районного значения с количеством работающих св. 50 чел.

I

здания с количеством работающих св. 50 чел., а также здания областного,

городского и районного значения до 50 чел.

II

здания с количеством работающих до 50 чел. III

Здания лечебно-профилактических учреждений1

:

электроприемники операционных и родильных блоков, отделений анестезиологии,

реанимации и интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и

ангиографии, противопожарных устройств и охранной сигнализации,

эвакуационного освещения и больничных лифтов

I

СП31-XXX-XXXX

20

комплекс остальных электроприемников II

Учреждения финансирования, кредитования и государственного страхования:

федерального и республиканского подчинения:

электроприемники противопожарных устройств, охранной сигнализации, лифтов I

комплекс остальных электроприемников II

комплекс электроприемников учреждений краевого, областного, городского и

районного подчинения

II

Библиотеки и архивы:

электроприемники противопожарных устройств, охранной сигнализации зданий с

фондом св. 1000 тыс. ед. хранения

I

комплекс остальных электроприемников II

комплекс электроприемников зданий с фондом, тыс. ед. хранения:

св. 100 до 1000 II

до 100 III

Учреждения образования, воспитания и подготовки кадров:

электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации I

комплекс остальных электроприемников II

Предприятия торговли2

:

электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации, лифтов

универсамов, торговых центров и магазинов

I

комплекс остальных электроприемников II

Предприятия общественного питания2

:

электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации I

комплекс остальных электроприемников II

Предприятия бытового обслуживания:

комплекс электроприемников салонов-парикмахерских с количеством рабочих

мест св. 15, ателье и комбинатов бытового обслуживания с количеством рабочих

мест св. 50, прачечных и химчисток производительностью св. 500 кг белья в

смену, бань с числом мест св. 100

II

то же, парикмахерских с количеством рабочих мест до 15, ателье и комбинатов

бытового обслуживания с количеством рабочих мест до 50, прачечных и

химчисток производительностью до 500 кг белья в смену, мастерских по ремонту

обуви, металлоизделий, часов, фотоателье, бань и саун с числом мест до 100

III

Гостиницы, дома отдыха, пансионаты и турбазы:

электроприемники противопожарных устройств, охранной сигнализации и лифтов I

комплекс остальных электроприемников II

Музеи и выставки:

комплекс электроприемников музеев и выставок федерального значения I

музеи и выставки республиканского, краевого и областного значения:

электроприемники противопожарных устройств, охранной сигнализации I

комплекс остальных электроприемников II

комплекс электроприемников музеев и выставок местного значения и

краеведческих музеев

III

Конференц-залы и актовые залы, в том числе со стационарными кинопроекционными

установками и эстрадами во всех видах общественных зданий, кроме постоянно

используемых для проведения платных зрелищных мероприятий

В соответствии с категорией

электроприемников зданий,

в которые встроены

указанные залы

1 Для электроприемников ряда медицинских помещений, например операционных, реанимационных (интенсивная терапия),

палат для недоношенных детей, может потребоваться третий независимый источник. Необходимость третьего независимого

источника определяется заданием на проектирование в зависимости от типа применяемого медицинского оборудования.

2 Для временных сооружений, а также встроенных помещений площадью до 100 м2

- III категория электроснабжения.

Примечания

1 Схемы питания противопожарных устройств и лифтов, предназначенных для перевозки пожарных подразделений,

должны выполняться в соответствии с требованиями 8.8 - 8.10 настоящего Свода правил, независимо от их категории

надежности.

2 В комплекс электроприемников жилых домов входят электроприемники квартир, освещение общедомовых помещений,

лифты, хозяйственные насосы и др. В комплекс электроприемников общественных зданий входят все электрические

устройства, которыми оборудуется здание или группа помещений.

3 Категория электроснабжения может быть повышена по заданию заказчика.

6.2 В зданиях, относящихся к III категории по надежности электроснабжения,

питающихся по одной линии, резервное питание устройств охранной и пожарной сигнализации

СП31-XXX-XXXX

21

следует осуществлять от автономных источников.

6.3 Питание силовых и осветительных электроприемников рекомендуется осуществлять

от одних и тех же трансформаторов.

6.4 В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные

трансформаторные подстанции (ТП), в том числе комплектные трансформаторные подстанции

(КТП), при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и

противопожарных норм, требований настоящего Свода правил.

В жилых зданиях, спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других

учебных заведениях и т.п. не допускается сооружение встроенных и пристроенных подстанций.

6.5 Главные распределительные щиты (ГРЩ) при применении встроенных ТП должны

размещаться, как правило, в смежном с трансформаторами помещении.

6.6 Для встроенных ТП, КТП и закрытых распределительных устройств (ЗРУ)

напряжением до 10 кВ в дополнение к требованиям 4.2 ПУЭ необходимо предусматривать

следующее:

не размещать их под помещениями с мокрыми технологическими процессами, под

душевыми, ванными и уборными;

выполнять надежную гидроизоляцию над помещениями ТП, КТП и ЗРУ, исключающую

возможность проникания влаги в случае аварии систем отопления, водоснабжения и

канализации;

полы камер трансформаторов и ЗРУ напряжением до и выше 1000 В со стороны входов

должны быть выше полов примыкающих помещений не менее чем на 10 см. Если вход в ТП

предусмотрен снаружи здания, отметка пола помещения ТП должна быть выше отметки земли

не менее чем на 30 см. При расстоянии от пола подстанции до пола примыкающих помещений

или земли более 40 см для входа следует предусматривать ступени;

устраивать дороги для подъезда автотранспорта к месту расположения подстанции.

6.7 Расположение и компоновка ТП должны предусматривать возможность

круглосуточного беспрепятственного доступа в них персонала эксплуатирующей организации.

6.8 На встроенных ТП и КТП следует устанавливать не более двух масляных или

заполненных негорючим экологически безопасным жидким диэлектриком трансформаторов

мощностью до 1000 кВ·А каждый. Число сухих трансформаторов не ограничивается, а

мощность каждого из них св. 1000 кВ·А не рекомендуется.

6.9 Подстанции с масляными трансформаторами, как правило, должны размещаться на

первом этаже или в цокольной части здания (выше уровня планировочной отметки земли).

Двери камер трансформаторов должны располагаться на одном из фасадов здания.

6.10 Подстанции с сухими трансформаторами допускается размещать в подвалах при

условии:

соблюдения требований 6.9 настоящего Свода правил;

исключения возможности их затопления грунтовыми и паводковыми водами, а также при

авариях систем водоснабжения, отопления и канализации;

обеспечения подъема трансформаторов на поверхность земли с помощью передвижных

или стационарных механизмов и устройств;

что расстояние между наружными стенами и стенами подстанции должно быть, как

правило, не менее 800 мм. Допускается уменьшение этого расстояния до 200 мм, если

обеспечивается требуемая вентиляция пространства между стенами.

При наличии технико-экономических обоснований допускается установка подстанций на

верхних этажах здания, если обеспечивается возможность транспортировки трансформаторов.

В этом случае отделения помещения подстанции от наружных стен не требуется.

6.11 В ТП, как правило, следует устанавливать силовые трансформаторы с

глухозаземленной нейтралью со схемами соединения обмоток «звезда-зигзаг» при мощности до

250 кВ·А и «треугольник-звезда» при мощности 400 кВА и более.

6.12 Для включения и отключения намагничивающего тока силовых трансформаторов

допускается использовать трехполюсные разъединители.

СП31-XXX-XXXX

22

6.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или

децентрализованно у электроприемников I категории по надежности электроснабжения)

выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и

способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.

При наличии АВР на стороне низшего напряжения встроенной ТП установка его на ГРЩ,

расположенном в смежном с ТП помещении, не требуется.

В случае когда электроприемники 1-й категории не могут быть запитаны от двух

независимых источников, должно быть осуществлено технологическое резервирование,

включаемое автоматически.

7 Расчетные электрические нагрузки

7.1 Нагрузки жилых зданий

7.1.1 Расчетную нагрузку групповых сетей освещения общедомовых помещений жилых

зданий (лестничных клеток, вестибюлей, технических этажей и подполий, подвалов, чердаков,

колясочных и т.д.), а также жилых помещений общежитий следует определять по

светотехническому расчету с коэффициентом спроса, равным 1.

7.1.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от

электроприемников квартир (Ркв) определяется по формуле, кВт,

Ркв = Ркв.уд n, (1)

где Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 7.1 в

зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит,

кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная

неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не

превышает 15 %;

n - количество квартир, присоединенных к линии (ТП).

Таблица 7.1 Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир

жилых зданий, кВт/квартиру

№

п.п.

Потребители электроэнергии Удельная расчетная электрическая нагрузка при количестве квартир

1-5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 1000

1 Квартиры с плитами на

природном газе1

4,5 2,8 2,3 2 1,8 1,65 1,4 1,2 1,05 0,85 0,77 0,71 0,69 0,67

На сжиженном газе (в том

числе при групповых

установках и на твердом

топливе)

6 3,4 2,9 2,5 2,2 2 1,8 1,4 1,3 1,08 1 0,92 0,84 0,76

Электрическими, мощностью

8,5 кВт

10 5,1 3,8 3,2 2,8 2,6 2,2 1,95 1,7 1,5 1,36 1,27 1,23 1,19

2 Летние домики на участках

садовых товариществ

4 2,3 1,7 1,4 1,2 1,1 0,9 0,76 0,69 0,61 0,58 0,54 0,51 0,46

СП31-XXX-XXXX

23

1 В зданиях по типовым проектам.

Примечания

1 Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2 Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток,

подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования

(щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные устройства мусоропроводов, подъемники для

инвалидов).

3 Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2

(квартиры от 35 до 90 м2

) в зданиях

по типовым проектам.

4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на

проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 7.2 и 7.3).

5 Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.

6 Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку

встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах

электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

7 Для определения при необходимости значения утреннего или дневного максимума нагрузок следует применять

коэффициенты: 0,7 - для жилых домов с электрическими плитами и 0,5 - для жилых домов с плитами на газообразном и

твердом топливе.

8 Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума нагрузок можно определить, умножив значение

нагрузки зимнего максимума на коэффициенты: 0,7 - для квартир с плитами на природном газе; 0,6 - для квартир с плитами на

сжиженном газе и твердом топливе и 0,8 - для квартир с электрическими плитами.

9 Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных

условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет

нагрузок следует производить по ним.

10 Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна.

Таблица 7.2 Коэффициенты спроса для квартир повышенной комфортности

Заявленная мощность, кВт до 14 20 30 40 50 60 70 и более

Коэффициент спроса 0,8 0,65 0,6 0,55 0,5 0,48 0,45

Таблица 7.3 Коэффициенты одновременности для квартир повышенной

комфортности Ко

Характеристика квартир Ко при числе квартир

1-5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 и

более

С электроплитами 1 0,51 0,38 0,32 0,29 0,26 0,24 0,2 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11

Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от

электроприемников квартир повышенной комфортности Рр.кв определяется по формуле, кВт,

Рр.кв = Ркв n Ко (2)

где Ркв - нагрузка электроприемников квартир повышенной комфортности;

n - количество квартир;

Ко - коэффициент одновременности для квартир повышенной комфортности.

7.1.3 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от общего

освещения общежитий коридорного типа определяется с учетом коэффициента спроса Кс,

принимаемого в зависимости от установленной мощности светильников Ру, приведенной ниже:

до 5 кВт - 1,0 св. 25 до 50 кВт - 0,7

св. 5 до 10 кВт - 0,9 » 50 » 100 » - 0,65

» 10 » 15 » - 0,85 » 100 » 200 » - 0,6

» 15 » 25 » -0,8 » 200 кВт - 0,55.

7.1.4 Расчетная нагрузка Рр.р, кВт, групповых и питающих линий от электроприемников,

подключаемых к розеткам в общежитиях коридорного типа, определяется по формуле

Рр.р = Руд nр Ко.р, (3)

где Руд - удельная мощность на 1 розетку, при числе розеток до 100 принимаемая 0,1, св.

100- 0,06 кВт;

СП31-XXX-XXXX

24

nр - число розеток;

Ко.р - коэффициент одновременности для сети розеток, определяемый в зависимости от

числа розеток:

до 10 розеток - 1,0

св. 10 до 20 » - 0,9

 » 20 » 50 » - 0,8

 » 50 » 100 » - 0,7

 » 100 » 200 » - 0,6

 » 200 » 400 » - 0,5

 » 400 » 600 » - 0,4

 » 650 » - 0,35.

7.1.5 Расчетная нагрузка питающих линий Рр.пл, кВт, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от

бытовых напольных электрических плит общежитий коридорного типа определяется по

формуле

Рр.пл = Рпл nпл Кс.пл, (4)

где Рпл - установленная мощность электроплиты, кВт;

nпл - число электроплит;

Кс.пл - коэффициент спроса, определяемый в зависимости от числа присоединенных плит,

должен приниматься:

1 - при 1 плите

0,9 - » 2 плитах

0,4 - » 20 »

0,2 - » 100 »

0,15- » 200 ».

Коэффициенты спроса даны для электроплит с четырьмя конфорками. При определении

коэффициента спроса для плит с тремя конфорками число плит следует учитывать с

коэффициентом 0,75 числа установленных плит, с двумя - с коэффициентом 0,5.

Определение коэффициента спроса для числа плит, не указанного выше, производится

интерполяцией.

7.1.6 Расчетная нагрузка вводов и на шинах 0,4 кВ ТП при смешанном питании от них

общего освещения, розеток, кухонных электрических плит и помещений общественного

назначения в общежитиях коридорного типа определяется как сумма расчетных нагрузок

питающих линий, умноженная на 0,75. При этом расчетная нагрузка питающих линий

освещения общедомовых помещений определяется с учетом примечания 3 к таблице 7.1.

7.1.7 Расчетная нагрузка линии питания лифтовых установок Рр.л, кВт, определяется по

формуле

л

р.л с.л

1

n

Р К P   ni

, (5)

где Кс.л - коэффициент спроса, определяемый по таблице 6.4 в зависимости от количества

лифтовых установок и этажности зданий;

nл - число лифтовых установок, питаемых линией;

Рni - установленная мощность электродвигателя i-го лифта по паспорту, кВт.

Таблица 7.4 Коэффициенты спроса для лифтовых установок

№ п.п. Число лифтовых установок Кс.л для домов высотой, этажей

До 12 12 и св.

1 2-3 0,8 0,9

2 4-5 0,7 0,8

3 6 0,65 0,75

4 10 0,5 0,6

5 20 0,4 0,5

6 25 и св. 0,35 0,4

СП31-XXX-XXXX

25

Примечание - Коэффициент спроса для числа лифтовых установок, не указанных в таблице, определяется интерполяцией.

7.1.8 Расчетная нагрузка линий питания электродвигателей санитарно-технических

устройств определяется по их установленной мощности с учетом коэффициента спроса,

принимаемого по таблице 7.9.

7.1.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников

противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок

питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она

определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.

Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников

противопожарных устройств Кс принимается равным 1. При этом следует учитывать

одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только

в одной секции.

7.1.10 Расчетная нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников) Рр.ж.д,

кВт, определяется по формуле

Рр.ж.д = Ркв + 0,9 Рс, (6)

где Ркв - расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;

Рс - расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт.

Расчетная нагрузка при смешанном питании ТП (питающей линией) жилых и нежилых

зданий (помещений) определяется в соответствии с 7.2.19.

7.1.11 При проектировании реконструкции наружных электрических сетей в сельской

местности расчетную нагрузку допускается принимать по фактическим данным с учетом их

перспективного роста до 30 %. При этом суммарные расчетные нагрузки не должны превышать

значений, определяемых в соответствии с требованиями настоящих правил.

7.1.12 Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им

коэффициенты мощности приводятся ниже:

квартиры с электрическими плитами…………………………………….…. 0,98

то же, с бытовыми кондиционерами воздуха.............................................. 0,93

квартиры с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе... 0,96

то же, с бытовыми кондиционерами воздуха................................................. 0,92

общего освещения в общежитиях коридорного типа................................... 0,95

хозяйственных насосов, вентиляционных установок

и других санитарно-технических устройств...………..................................... 0,8

лифтов...................................................……………….……………………... 0,65

Коэффициент мощности распределительной линии, питающей один электродвигатель,

следует принимать по его каталожным данным.

Коэффициент мощности групповых линий освещения с разрядными лампами следует

принимать по 7.2.19.

7.2 Нагрузки общественных зданий

7.2.1 Коэффициент спроса для расчета нагрузок рабочего освещения питающей сети и

вводов общественных зданий следует принимать по таблице 7.5.

7.2.2 Коэффициент спроса для расчета групповой сети рабочего освещения,

распределительных и групповых сетей эвакуационного и аварийного освещения зданий,

освещения витрин и световой рекламы следует принимать равным 1.

7.2.3 Коэффициент спроса для расчета электрических нагрузок линий, питающих

постановочное освещение в залах, клубах и домах культуры, следует принимать равным 0,35

для регулируемого освещения эстрады и 0,2 - для нерегулируемого.

7.2.4 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р кВт, следует

определять по формуле

Рр.р = Кс.р Ру.р n, (7)

где Кс.р - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 7.6;

СП31-XXX-XXXX

26

Ру.р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том числе для

подключения оргтехники);

n - число розеток.

Таблица 7.5 Коэффициенты спроса для рабочего освещения

№

п.п.

Организации, предприятия и

учреждения

Кс.о в зависимости от установленной мощности рабочего освещения,

кВт

До 5 10 15 25 50 100 200 400 Св. 500

1 Гостиницы, спальные корпуса и

административные помещения

санаториев, домов отдыха,

пансионатов, турбаз, оздоровительных

лагерей

1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,35 0,3 0,3

2 Предприятия общественного питания,

детские ясли-сады, учебно-

производственные мастерские

профтехучилищ

1 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5

3 Организации и учреждения

управления, учреждения

финансирования, кредитования и

государственного страхования,

общеобразовательные школы,

специальные учебные заведения,

учебные здания профтехучилищ,

предприятия бытового обслуживания,

торговли, парикмахерские

1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6

4 Проектные, конструкторские

организации, научно-

исследовательские институты

1 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65

5 Актовые залы, конференц-залы

(освещение зала и президиума),

спортзалы

1 1 1 1 1 1 - - -

6 Клубы и дома культуры 1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,55 - -

7 Кинотеатры 1 0,9 0,8 0,7 0,65 0,6 0,5 - -

Примечание - Коэффициент спроса для установленной мощности рабочего освещения, не указанной в таблице,

определяется интерполяцией.

Таблица 7.6 Расчетные коэффициенты спроса для розеток

№

п.п.

Организации, предприятия и учреждения

Кс.р

групповые

сети

питающие

сети

вводы

зданий

1 Организации и учреждения управления, проектные и

конструкторские организации, научно-исследовательские

институты, учреждения финансирования, кредитования и

государственного страхования, общеобразовательные школы,

специальные учебные заведения, учебные здания профтехучилищ

1 0,2 0,1

2 Гостиницы1

, обеденные залы ресторанов, кафе и столовых,

предприятия бытового обслуживания, библиотеки, архивы

1 0,4 0,2

1 При отсутствии стационарного общего освещения в жилых комнатах гостиниц расчет электрической нагрузки розеточной

сети, предназначенной для питания переносных светильников (например, напольных), следует выполнять в соответствии с

требованиями 7.2.1 и 7.2.2 настоящего Свода правил.

7.2.5 При смешанном питании общего освещения и розеточной сети расчетную нагрузку

Рр.о, кВт, следует определять по формуле

Рр.о = Р'р.о + Рр.р, (8)

СП31-XXX-XXXX

27

где Р'р.о - расчетная нагрузка линий общего освещения, кВт;

Рр.р - расчетная нагрузка розеточной сети, кВт.

7.2.6 Расчетную нагрузку силовых питающих линий и вводов Рр.с, кВт, следует определять

по формуле

Рр.с = Кс Ру.с, (9)

где Кс - расчетный коэффициент спроса;

Ру.с - установленная мощность электроприемников (кроме противопожарных устройств и

резервных), кВт.

7.2.7 Коэффициенты спроса для расчета нагрузки вводов, питающих и распределительных

линий силовых электрических сетей общественных зданий следует определять по таблице 7.7.

Таблица 7.7 Коэффициенты спроса для силовых электрических сетей общественных

зданий

№

п.п.

Линии к силовым электроприемникам

Кс принимается при числе работающих

электроприемников

До 3 Св. 5

1 Технологического оборудования предприятий общественного

питания, пищеблоков в общественных зданиях

По таблице 7.8 и по

п. 7.2.9

По таблице 7.8 и по

п. 7.2.9

2 Механического оборудования предприятий общественного

питания, пищеблоков общественных зданий другого назначения,

предприятий торговли

По поз. 1 таблицы

7.9

По поз. 1 таблицы

7.9

3 Посудомоечных машин По таблице 7.10 -

4 Зданий (помещений) управления, проектных и конструкторских

организаций (без пищеблоков), гостиниц (без ресторанов),

продовольственных и промтоварных магазинов,

общеобразовательных школ, специальных учебных заведений и

профессионально-технических училищ (без пищеблоков)

По таблице 7.9 По таблице 7.9

5 Сантехнического и холодильного оборудования, холодильных

установок систем кондиционирования воздуха

По поз. 1 таблицы

7.9

По поз. 1 таблицы

7.9

6 Пассажирских и грузовых лифтов, транспортеров По п. 7.1.7 и таблице

7.4

По п. 7.1.7 и таблице

6.4

7 Кинотехнологического оборудования По п. 7.2.14 По п. 7.2.14

8 Электроприводы сценических механизмов 0,5 0,2

9 Вычислительных машин (без технологического

кондиционирования)

0,5 0,4

10 Технологического кондиционирования вычислительных машин По поз. 1 таблицы

7.9

По поз. 1 таблицы

7.9

11 Металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков в

мастерских

0,5 0,2

12 Множительной техники, фотолабораторий 0,5 0,2

13 Лабораторного и учебного оборудования общеобразовательных

школ, профессионально-технических училищ, средних

специальных учебных заведений

0,4 0,15

14 Учебно-производственных мастерских профессионально-

технических училищ, общеобразовательных школ и специальных

учебных заведений

0,5 0,2

15 Технологического оборудования парикмахерских, ателье,

мастерских, комбинатов бытового обслуживания, предприятий

торговли, медицинских кабинетов

0,6 0,3

16 Технологического оборудования фабрик химчистки и прачечных 0,7 0,5

17 Руко- и полотенцесушителей 0,4 0,15

Примечания

1 Расчетная нагрузка должна быть не менее мощности наибольшего из электроприемников.

2 Коэффициент спроса для одного электроприемника следует принимать равным 1.

7.2.8 Расчетную нагрузку питающих линий технологического оборудования и

посудомоечных машин предприятий общественного питания и пищеблоков Рр.с, кВт, следует

СП31-XXX-XXXX

28

определять по формуле

Рр.с =Рр.п.м + 0,65Рр.т > Рр.т, (10)

где Рр.п.м - расчетная нагрузка посудомоечных машин, кВт, определяемая с учетом

коэффициента спроса, который принимается по таблице 7.10;

Рр.т - расчетная нагрузка технологического оборудования, кВт, определяемая с учетом

коэффициента спроса, который принимается по таблице 7.8.

7.2.9 Суммарную расчетную нагрузку питающих линий и силовых вводов предприятий

общественного питания Рр.с, кВт, следует определять по формуле

Рр.с = Рр.т + 0,6Рр.с.т (11)

где Рр.с.т - расчетная нагрузка линий сантехнического оборудования или холодильных

машин, определяемая с коэффициентом спроса, который принимается по позиции 1 таблицы 7.9

и примечанию 2 к таблице 7.8.

Расчетную нагрузку силовых вводов предприятий общественного питания при

предприятиях, организациях и учреждениях, предназначенных для обслуживания лиц,

постоянно работающих в учреждении, а также при учебных заведениях следует определять по

формуле (11) с коэффициентом 0,7.

Таблица 7.8 Коэффициенты спроса для предприятий общественного питания и

пищеблоков

Количество электроприемников теплового

оборудования предприятий общественного

питания и пищеблоков, подключенных к

данному элементу сети

2 3 5 8 10 15 20 30 От 60

до 100

Св. 120

Кс для технологического оборудования 0,9 0,85 0,75 0,65 0,6 0,5 0,45 0,4 0,3 0,25

Примечания

1 К технологическому оборудованию следует относить: тепловое (электрические плиты, мармиты,

сковороды, жарочные и кондитерские шкафы, котлы, кипятильники, фритюрницы и т.п.); механическое

(тестомесильные машины, универсальные приводы, хлеборезки, вибросита, коктейлевзбивалки, мясорубки,

картофелечистки, машины для резки овощей и т.п.); мелкое холодильное (шкафы холодильные, бытовые

холодильники, низкотемпературные прилавки и тому подобные устройства единичной мощностью менее 1 кВт);

лифты, подъемники и прочее оборудование (кассовые аппараты, радиоаппаратура и т.п.).

2 Коэффициенты спроса для линий, питающих отдельно механическое или холодильное, или

сантехническое оборудование, а также лифты, подъемники и т.п., принимаются по таблице 7.7.

3 Мощность посудомоечных машин в максимуме нагрузок на вводах не учитывается (7.2.9 настоящего

Свода правил).

4 Определение коэффициента спроса для числа присоединенных электроприемников, не указанных в

таблице, производится интерполяцией.

Таблица 7.9 Коэффициенты спроса для сантехнического оборудования и холодильных

машин

№

п.п.

Удельный вес установленной мощности

работающего сантехнического и

холодильного оборудования, включая

системы кондиционирования воздуха в

общей установленной мощности

работающих силовых

электроприемников, %

Кс при числе электроприемников1

2 3 5 8 10 15 20 30 50 100 200

1 100-85 1

(0,8)

0,9

(0,75)

0,8

(0,7)

0,75 0,7 0,65 0,65 0,6 0,55 0,55 0,5

2 84-75 - - 0,75 0,7 0,65 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,5

3 74-50 - - 0,7 0,65 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45

4 49-25 - - 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45

5 24 и менее - - 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,4

СП31-XXX-XXXX

29

1 В скобках приведены коэффициенты спроса для электродвигателей единичной мощностью св. 30 кВт.

Примечания

1 Определение коэффициента спроса для числа присоединенных электроприемников, не указанного в таблице,

производится интерполяцией.

2 В установленную мощность резервные электроприемники не включаются.

Таблица 7.10 Коэффициенты спроса для посудомоечных машин

Количество посудомоечных машин 1 2 3

Коэффициент спроса Кс 1

0,65

0,9

0,6

0,85

0,55

Примечание - В числителе приведены значения Кс для посудомоечных машин, работающих от сети холодного

водоснабжения, в знаменателе - от горячего водоснабжения.

7.2.10 Нагрузку распределительных линий электроприемников уборочных механизмов

для расчета сечений проводников и уставок защитных аппаратов следует, как правило,

принимать равной 9 кВт при напряжении 380/220 В и 4 кВт при напряжении 220 В. При этом

установленную мощность одного уборочного механизма, присоединяемого к трехфазной

розетке с защитным контактом, следует принимать равной 4,5 кВт, а к однофазной - 2 кВт.

7.2.11 Мощность электроприемников противопожарных устройств, резервных

электродвигателей и уборочных механизмов следует учитывать только в части рекомендаций

7.9.

7.2.12 Расчетную электрическую нагрузку распределительных и питающих линий лифтов,

подъемников и транспортеров следует определять в соответствии с 7.1.7.

7.2.13 Расчетную электрическую нагрузку конференц-залов и актовых залов во всех

элементах сети зданий следует определять по наибольшей из нагрузок - освещения зала и

президиума, кинотехнологии или освещения эстрады.

7.2.14 В расчетную нагрузку кинотехнологического оборудования конференц-залов и

актовых залов следует включать мощность одного наибольшего кинопроекционного аппарата с

его выпрямительной установкой и мощность работающей звукоусилительной аппаратуры с

коэффициентом спроса, равным 1. Если в кинопроекционной установлена аппаратура для

нескольких форматов экрана, то в расчетную нагрузку должна включаться аппаратура

наибольшей мощности.

7.2.15 Расчетную электрическую нагрузку силовых вводов общественных зданий

(помещений), относящихся к одному комплексу, но предназначенных для потребителей

различного функционального назначения (например, учебных помещений и мастерских ПТУ,

специальных учебных заведений и школ; парикмахерских, ателье, ремонтных мастерских КБО;

общественных помещений и вычислительных центров и т.п.), следует принимать с

коэффициентом несовпадения максимумов их нагрузок, равным 0,85. При этом суммарная

расчетная нагрузка должна быть не менее расчетной нагрузки наибольшей из групп

потребителей.

7.2.16 Расчетную нагрузку питающих линий и вводов в рабочем и аварийном режимах при

совместном питании силовых электроприемников и освещения Рр, кВт, следует определять по

формуле

Рр = К(Рр.о + Рр.с + К1Рр.х.с), (12)

где К - коэффициент, учитывающий несовпадение расчетных максимумов нагрузок

силовых электроприемников, включая холодильное оборудование и освещение, принимаемый

по таблице 7.11;

К1 - коэффициент, зависящий от отношения расчетной нагрузки освещения к нагрузке

холодильного оборудования холодильной станции, принимаемый по примечанию 3 к таблице

7.11;

Рр.о - расчетная нагрузка освещения, кВт;

Рр.с - расчетная нагрузка силовых электроприемников без холодильных машин систем

СП31-XXX-XXXX

30

кондиционирования воздуха, кВт;

Рр.х.с - расчетная нагрузка холодильного оборудования систем кондиционирования

воздуха, кВт.

Таблица 7.11 Коэффициенты несовпадения максимумов расчетных нагрузок силовых

электроприемников и освещения

№

п.п.

Здания

Коэффициент К при отношении расчетной нагрузки

освещения к силовой, %

от 20 до 75 св. 75 до 140 св. 140 до 250

1 Предприятия торговли и общественного питания,

гостиницы

0,9(0,85) 0,85(0,75) 0,9(0,85)

2 Общеобразовательные школы, специальные учебные

заведения, профтехучилища

0,95 0,9 0,95

3 Детские ясли-сады 0,85 0,8 0,85

4 Ателье, комбинаты бытового обслуживания, химчистки

с прачечными самообслуживания, парикмахерские

0,85 0,75 0,85

5 Организации и учреждения управления,

финансирования и кредитования, проектные и

конструкторские организации

0,95(0,85) 0,9(0,75) 0,95(0,85)

Примечания

1 При отношении расчетной осветительной нагрузки к силовой до 20 и св. 250 % коэффициент К следует принимать равным

1.

2 В скобках приведен коэффициент К для зданий и помещений с кондиционированием воздуха.

3 Коэффициент К1 при отношении расчетной нагрузки освещения к расчетной нагрузке холодильного оборудования

холодильной станции, %:

1 ...........…. до 15

0,8...........….... 20

0,6.............….. 50

0,4.............… 100

0,2……... св. 150.

4 Коэффициент спроса для промежуточных соотношений определяется интерполяцией. В расчетной нагрузке не

учитываются нагрузки помещений без естественного освещения.

7.2.17 Расчетную электрическую нагрузку общежитий профессионально-технических

училищ, средних учебных заведений и школ-интернатов следует определять в соответствии с

требованиями 7.1.1-7.1.11, а ее участие в расчетной нагрузке учебного комплекса - с

коэффициентом, равным 0,2.

7.2.18 Коэффициент мощности для расчета силовых сетей общественных зданий

рекомендуется принимать по таблице 7.12.

Таблица 7.12 Коэффициенты мощности для общественных зданий

Здания и сооружения Коэффициент

мощности

Предприятия общественного питания:

полностью электрифицированные 0,98

частично электрифицированные (с плитами на газообразном и твердом топливе) 0,95

Продовольственные и промтоварные магазины 0,85

Ясли-сады:

с пищеблоками 0,98

без пищеблоков 0,95

Общеобразовательные школы:

с пищеблоками 0,95

без пищеблоков 0,9

Фабрики-химчистки с прачечными самообслуживания 0,75

Учебные корпуса профессионально-технических училищ 0,9

Учебно-производственные мастерские по металлообработке и деревообработке 0,6

СП31-XXX-XXXX

31

Гостиницы:

без ресторанов 0,85

с ресторанами 0,9

Здания и учреждения управления, финансирования, кредитования и государственного

страхования, проектные и конструкторские организации

0,85

Парикмахерские и салоны-парикмахерские 0,97

Ателье, комбинаты бытового обслуживания 0,85

Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного питания, насосов,

вентиляторов и кондиционеров воздуха при мощности электродвигателей, кВт:

до 1 0,65

от 1 до 4 0,75

свыше 4 0,85

Лифты и другое подъемное оборудование 0,65

Вычислительные машины (без технологического кондиционирования воздуха) 0,65

Коэффициенты мощности для расчета сетей освещения следует принимать с лампами:

люминесцентными 0,92

накаливания 1,0

ДРЛ и ДРИ с компенсированными ПРА 0,85

то же, с некомпенсированными ПРА 0,3 - 0,5

газосветных рекламных установок 0,35 - 0,4

Применение светильников с люминесцентными лампами с некомпенсированными ПРА в

общественных зданиях не допускается, кроме одноламповых светильников мощностью до 30

Вт, имеющих коэффициент мощности 0,5. При совместном питании линией разрядных ламп и

ламп накаливания коэффициент мощности определяется с учетом суммарных активных и

суммарных реактивных нагрузок.

7.2.19 Расчетную нагрузку питающей линии (трансформаторной подстанции) при

смешанном питании потребителей различного назначения (жилых домов и общественных

зданий или помещений) Рр, кВт, определяют по формуле

Рр = Рзд.макс + К1Рзд1, + К2Рзд2 + … + КnРзд.n, (13)

где Рзд.макс - наибольшая из нагрузок зданий, питаемых линией (трансформаторной

подстанцией), кВт;

Рзд1…Рзд.n - расчетные нагрузки всех зданий, кроме здания, имеющего наибольшую

нагрузку Рзд.макс, питаемых линией (трансформаторной подстанцией), кВт;

К1, К2, Кn - коэффициенты, учитывающие долю электрических нагрузок общественных

зданий (помещений) и жилых домов (квартир и силовых электроприемников) в наибольшей

расчетной нагрузке Рзд.макс, принимаемые по таблице 7.13.

Таблица 7.13 Коэффициенты несовпадения максимумов нагрузок общественных

зданий и жилых домов

Здания (помещения) с

наибольшей расчетной

нагрузкой

Коэффициенты несовпадения максимумов

Жилые

дома с

плитами

Предприяти

я

общественн

ого питания

Средние учебные заведения, библиотеки

Общеобразовательные школы,

профессионально-технические училища

Организации и учреждения управления,

проектные и конструкторские организации,

учреждения финансирования и

кредитования

Предприяти

я торговли

Гостиницы

Парикмахерские

Детские ясли-сады

Поликлиники

Ателье и комбинаты бытового

электрическими

на твердом и газообразном

топливе

столовые

рестораны, кафе

односменные

полуторасменные, двухсменные

обслуживания

Предприятия коммунального обслуживания

Кинотеатры

Жилые дома с плитами:

СП31-XXX-XXXX

32

электрическими - 0,9 0,6 0,7 0,6 0,4 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,4 0,7 0,6 0,7 0,9

на твердом и

газообразном топливе

0,9 - 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,8 0,7 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 0,9

Предприятия

общественного питания

(столовые, кафе и

рестораны)

0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5

Общеобразователь-ные

школы, средние

учебные заведения,

профессионально-

технические училища,

библиотеки

0,5 0,4 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8

Предприятия торговли

(односменные и

полутора- двухсменные)

0,5 0,4 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8

Организации и

учреждения управления,

проектные и

конструкторские

организации,

учреждения

финансирования и

кредитования

0,5 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,5

Гостиницы 0,8 0,8 0,6 0,8 0,4 0,3 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,4 0,7 0,5 0,7 0,9

Поликлиники 0,5 0,4 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8

Ателье и комбинаты

бытового обслуживания,

предприятия

коммунального

обслуживания

0,5 0,4 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8

Кинотеатры 0,9 0,9 0,4 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,8 0,7 0,8 0,2 0,4 0,4 0,5 -

Примечания

1 При нескольких нагрузках, имеющих равное или близкое к равному наибольшее значение, расчет следует выполнять относительно той

нагрузки, при которой Рр получается наибольшим.

2 Для гаражей, автостоянок и тепловых пунктов жилого дома с электрическими и газовыми плитами коэффициент участия в максимуме

нагрузки равен 0,9.

7.2.20 Ориентировочные расчеты электрических нагрузок общественных зданий

допускается выполнять по укрупненным удельным электрическим нагрузкам, приведенным в

таблице 7.14.

Таблица 7.14 Укрупненные удельные электрические нагрузки

№

п.п.

Здание Единица измерения Удельная

нагрузка

Предприятия общественного питания

Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест:

1 до 400 кВт/место 1,04

2 св. 400 до 1000 То же 0,86

3 « 1000 » 0,75

Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с

количеством посадочных мест:

4 до 400 » 0,81

5 св. 400 до 1000 » 0,69

6 « 1000 » 0,56

Продовольственные магазины

7 Без кондиционирования воздуха кВт/м2

торгового зала 0,23

8 С кондиционированием воздуха То же 0,25

Промтоварные магазины

9 Без кондиционирования воздуха » 0,14

10 С кондиционированием воздуха » 0,16

Общеобразовательные школы

11 С электрифицированными столовыми и спортзалами кВт/1 учащегося 0,25

СП31-XXX-XXXX

33

12 Без электрифицированных столовых, со спортзалами То же 0,17

13 С буфетами, без спортзалов » 0,17

14 Без буфетов и спортзалов » 0,15

15 Профессионально-технические училища со столовыми » 0,46

16 Детские ясли-сады кВт/место 0,46

Кинотеатры и киноконцертные залы

17 С кондиционированием воздуха То же 0,14

18 Без кондиционирования воздуха » 0,12

19 Клубы » 0,46

20 Парикмахерские кВт/рабочее место 1,5

Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских организаций

21 С кондиционированием воздуха кВт/м2 общей площади 0,054

22 Без кондиционирования воздуха То же 0,043

Гостиницы

23 С кондиционированием воздуха кВт/место 0,46

24 Без кондиционирования воздуха То же 0,34

25 Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха » 0,36

26 Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания кВт/кг вещей 0,075

27 Детские лагеря кВт/м2 жилых

помещений

0,023

Примечания

1 Поз. 1 - 6 гр. 4 - удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха.

2 Поз. 15, 16 гр. 4 - нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.

3 Поз. 21, 22, 25, 27 гр. 4 - нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать как для

предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного нормами для соответствующих

зданий, и 7.2.9 настоящего Свода правил.

4 Поз. 23, 24 гр. 4 - удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для предприятий общественного

питания открытого типа.

5 Для предприятий общественного питания при числе мест, не указанном в таблице, удельные нагрузки определяются

интерполяцией.

7.3 Компенсация реактивной нагрузки

7.3.1 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки,

как правило, не требуется.

7.3.2 Для местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельных и других

потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественных зданий,

расположенных в микрорайонах (школы, детские ясли-сады, предприятия торговли и

общественного питания и другие потребители), компенсация реактивной нагрузки, как правило,

не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего

устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квар. Это соответствует суммарной

расчетной нагрузке указанных потребителей 250 кВт.

8 Схемы электрических сетей

8.1 Схемы электрических сетей должны строиться исходя из требований, предъявляемых

к электробезопасности и надежности электроснабжения электроприемников зданий.

8.2 Количество вводно-распределительных устройств или главных распределительных

щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и

распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения

надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего

электроснабжения.

В жилых домах ВРУ рекомендуется размещать в средних секциях.

В общественных зданиях ГРЩ или ВРУ должны располагаться у основного абонента

независимо от числа предприятий, учреждений и организаций, расположенных в здании.

8.3 В типовых проектах блок-секций жилых домов следует предусматривать

СП31-XXX-XXXX

34

планировочные решения, позволяющие изменять местоположение ВРУ при привязке проектов

к конкретным условиям застройки.

8.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться

самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.

От общего ВРУ допускается питание потребителей, расположенных в других зданиях, при

условии, что эти потребители связаны функционально.

8.5 Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать 250 А.

8.6 Число стояков в жилых домах высотой 4 этажа и более, схемы их подключения к

питающим линиям и ВРУ должны, как правило, соответствовать рекомендациям 8.2.

При превышении нагрузки стояка 250 А стояк следует выполнять состоящим из двух

линий.

8.7 Линии питания лифтов, предназначенные для преимущественного использования

пожарными подразделениями, должны отвечать требованиям ГОСТ Р 50571.5.56 и

прокладываться в соответствии с требованиями 8.19 и 15.12 настоящего Свода правил и иметь

автономное управление с 1-го этажа (предусматривается в схемах управления лифтами).

8.8 Категория по надежности электроснабжения для питания электроприемников

противопожарных устройств должна соответствовать требованиям 6.1.

8.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени

надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух

независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения

надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с 6.1.

8.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников первой категории

по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с

устройством АВР.

При наличии на вводе аппаратов защиты и управления этот щит (панель) с устройством

АВР следует подключать после аппарата управления и до аппарата защиты.

При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции

управления и защиты, это подключение должно производиться до автоматического

выключателя.

Панели щита противопожарных устройств должны иметь отличительную окраску

(красную).

Аппараты защиты и управления линий, питающих противопожарные устройства,

расположенные на ВРУ (ГРЩ), должны иметь отличительную окраску (красную).

8.11 Включение и отключение электродвигателей пожарных насосов должно быть

местное, непосредственно у электродвигателей. Кроме того, необходимо предусматривать их

дистанционное включение со шкафов пожарных кранов.

Управление системами дымоудаления и подпора воздуха должно быть автоматическим и

дублироваться дистанционным управлением.

8.12 Питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего

освещения. В качестве независимого источника питания могут быть использованы:

- отдельный ввод электроснабжения, который независим от основного ввода. Причем

одновременное отключение обоих вводов должно быть маловероятно (питание аварийного

освещения может осуществляться от другой ТП, либо от второго трансформатора ТП при

условии его подключения к другой высоковольтной линии);

- аккумуляторные батареи (как установленные в отдельном помещении, так и входящие в

состав светильников);

- гальванические источники тока;

- генераторные установки, независимые от основного питания.

Аварийное освещение может быть включено в постоянном режиме одновременно с

рабочим освещением, и в непостоянном (автоматически включаться при нарушении питания в

сети рабочего освещения).

При отсутствии в здании отдельного независимого ввода электроснабжения

СП31-XXX-XXXX

35

распределительная сеть питания щитков аварийного освещения прокладывается

самостоятельными линиями, начиная от ВРУ (ГРЩ) здания. При нарушении питания в сети

рабочего освещения светильники аварийного освещения должны автоматически переключаться

на питание от независимых источников электроснабжения.

В наиболее ответственных осветительных установках для питания аварийного освещения

предусматривают три независимых источника питания: два независимых ввода и генераторную

установку (особая группа электроприемников I категории). Вместо генераторных установок

могут быть использованы аккумуляторные батареи. Для переключения независимых линий

аварийного освещения следует использовать АВР.

Для предотвращения тяжелых последствий в случае пожара, возникшего после

длительного нарушения работы сети рабочего освещения, вызвавшего разряд аккумуляторных

батарей сети аварийного освещения, в некоторых типах зданий:

- высотных;

- имеющих несколько уровней ниже первого этажа;

- с протяженными разветвленными коридорами;

- в которых длительное время могут находиться маломобильные группы населения,

может быть предусмотрена дополнительная (противопожарная) система эвакуационного

аварийного освещения, светильники в которой автоматически переключаются на режим работы

от аккумуляторных батарей только в случае пожара при срабатывании пожарной сигнализации.

Аккумуляторные батареи (и другие независимые источники электроснабжения),

обеспечивающие работу этих светильников в аварийном режиме в случае возникновения

пожара, не должны автоматически переходить в рабочий режим при любых нарушениях

электропитания в сетях освещения при отсутствии пожара. Целесообразно предусматривать

тестовый (ручной) режим включения системы дополнительного аварийного освещения.

Система противопожарной сигнализации при использовании дополнительной системы

аварийного освещения должна иметь повышенный ресурс работы встроенных аккумуляторов. В

каждом конкретном случае (в основном при отсутствии местных генераторов в качестве

резервных источников электроснабжения) необходимость установки дополнительной системы

аварийного освещения определяется в задании на проектирование.

8.13 Распределительные линии сетей рабочего освещения, витрин, рекламы и

иллюминации в зданиях должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ.

Сети эвакуационного и резервного освещения могут быть общими.

8.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего:

- питание квартир и силовых электроприемников, в том числе лифтов, должно, как

правило, осуществляться от общих секций ВРУ. Раздельное их питание следует выполнять

только в случае, когда расчетом будет подтверждено, что величины размахов изменения

напряжения на зажимах ламп в квартирах при включении лифтов выше регламентируемых

ГОСТ 32144;

- линии питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха при пожаре,

установленные в одной секции, должны быть самостоятельными для каждого вентилятора,

начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. При этом соответствующие вентиляторы

или шкафы, расположенные в разных секциях, допускается питать по одной линии независимо

от числа секций, подключенных к ВРУ (система дымоудаления относится к системам

безопасности и выполняется согласно ГОСТ Р 50571.5.56).

К одной распределительной линии разрешается присоединять несколько стояков, при

этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен

устанавливаться отключающий аппарат.

Рабочее освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, огней

светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ. При этом линии питания

домофонов и огней светового ограждения должны быть самостоятельными. Питание

усилителей телевизионных сигналов, как правило, следует осуществлять самостоятельными

линиями от ВРУ. Питание домофонов, освещения входов в здание и огней светового

СП31-XXX-XXXX

36

ограждения рекомендуется осуществлять от сети аварийного освещения.

Силовые электроприемники общедомовых потребителей жилых зданий (лифты, насосы,

вентиляторы и т. п.), как правило, должны получать питание от самостоятельной силовой сети,

начиная от ВРУ.

8.15 В общественных зданиях от одной линии рекомендуется питать несколько

вертикальных участков (стояков) распределительной сети освещения. При этом в начале

каждого стояка, питающего три и более групповых щитков, следует устанавливать защитный

аппарат. Если стояк питается отдельной линией, установка защитного аппарата в начале стояка

не требуется.

8.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания

населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения,

встроенные в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (см. также

17.3 настоящих правил и 7.1 ПУЭ). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться

самостоятельное ВРУ.

Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ.

8.17 Питающие линии холодильных установок предприятий торговли и общественного

питания должны быть проложены от ВРУ или ГРЩ этих предприятий.

8.18 Электроприемники центральных тепловых пунктов (ЦТП) должны питаться не менее

чем двумя отдельными линиями от ТП. Не допускается присоединение к этим линиям других

электроприемников.

Питание систем диспетчеризации и освещения коллекторов следует выполнять от щитов

ЦТП.

8.19 По одной линии следует питать не более четырех лифтов, расположенных в разных,

не связанных между собой лестничных клетках и холлах. При наличии в лестничных клетках

или в лифтовых холлах двух или более лифтов одного назначения они должны питаться от двух

линий, присоединяемых каждая непосредственно к ВРУ или ГРЩ; при этом количество лифтов,

присоединяемых к одной линии, не ограничивается. На вводе каждого лифта должен быть

предусмотрен аппарат управления и защиты (предусматривается схемой и комплектацией

лифта). Рекомендуется установка одного аппарата, совмещающего эти функции.

8.20 На вводах распределительных пунктов и групповых щитков должны устанавливаться

аппараты управления.

8.21 Распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, пунктам и

групповым щиткам сети электрического освещения следует, как правило, осуществлять по

магистральной схеме.

Радиальные схемы следует, как правило, выполнять для присоединения мощных

электродвигателей, групп электроприемников общего технологического назначения (например,

встроенных пищеблоков, помещений вычислительных центров и т.п.), потребителей I

категории по надежности электроснабжения.

8.22 Питание рабочего освещения помещений, в которых длительно могут находиться 600

и более человек (конференц-залы, актовые залы и т.п.), рекомендуется осуществлять от разных

вводов, при этом к каждому вводу должно быть подключено около 50 % светильников.

8.23 Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны

превышать ±10% номинального напряжения.

Допустимые значения отклонений напряжения в точках общего присоединения должны

быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения ГОСТ 32144 в

точках передачи электрической энергии. В электрической сети потребителя должны быть

обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах

электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при

выполнении требований ГОСТ 32144.

Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленного осветительного

прибора общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило,

превышать 7,5 %. При этом потери напряжения от ВРУ здания до наиболее удаленных

СП31-XXX-XXXX

37

светильников и силовых розеток не должны превышать 4%.

Сечения кабелей распределительной и групповой сети рекомендуется выбирать из расчета

суммарных потерь в них не более 3%.

В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего

трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %.

Одиночные быстрые изменения напряжения на зажимах электроприемников при резких

изменениях нагрузки в электроустановках потребителей, переключениях либо при

неисправностях не должны превышать значений, установленных ГОСТ 32144.

9 Силовые распределительные сети

9.1 Силовые распределительные пункты, щиты и щитки следует располагать, как правило,

на тех же этажах, где размещены присоединенные к ним электроприемники.

Присоединяемые к силовым распределительным пунктам, щитам и щиткам

электроприемники рекомендуется объединять в группы с учетом их технологического

назначения.

9.2 В силовых распределительных сетях для питания электроприемников рекомендуется

использовать радиальные схемы, допускается при насыщенности помещений однотипным

оборудованием использовать магистральные схемы питания.

9.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны

присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит

требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников

перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных

случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при

этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение

номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника.

Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и

технологического оборудования не допускается.

9.4 В лабораториях общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений

и профессионально-технических училищ следует питать по магистральной схеме не более трех

лабораторных щитков.

Количество присоединяемых к одной линии швейных машин в кабинетах домоводства

общеобразовательных школ, в пошивочных цехах ателье и комбинатов бытового обслуживания

населения, а также машин по ремонту и отделке обуви не ограничивается.

9.5 Аппараты управления силовыми электроприемниками должны устанавливаться

возможно ближе к месту расположения управляемых механизмов:

рассредоточено или группами на специальных конструкциях в шкафах станций

управления;

в напольных или навесных шкафах, устанавливаемых в нишах строительных

конструкций, или открыто.

9.6 В схемах автоматического управления электродвигателями, при необходимости,

должны быть предусмотрены устройства, исключающие их одновременное включение

(например, путем отстройки по времени их включения).

9.7 В общественных зданиях питание штепсельных розеток для подключения

электрических уборочных механизмов и рукосушителей (электрополотенец) должно

осуществляться от силовой сети. Допускается подключение указанных электроприемников к

сети электрического освещения.

9.8 В проектах электрооборудования следует также предусматривать сигнализацию о

начале и окончании занятий в школах и учебных заведениях по подготовке кадров.

СП31-XXX-XXXX

38

10 групповые сети

10.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости

от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных

групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных

автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять

трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с

отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C

допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника

должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных

групповых линий. Все используемые электрические кабели должны удовлетворять требованиям

пожарной безопасности по ГОСТ 31565. Электропроводки групповых сетей должны

удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50571.5.52 и соответствующих разделов ПУЭ.

10.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать

отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных

розеток электроприемников кухни и коридора. В обоснованных случаях число линий может

быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного

или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки,

устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой

линии, а в жилых комнатах - к другой. Электропроводки в ванной комнате должны

удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50571.7.701, при наличии розетки должна

предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА.

В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть

предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания

однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6

мм2

.

10.3 К групповым линиям рабочего освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров,

холлов, вестибюлей, технических этажей, подполий и чердаков разрешается присоединять на

фазу:

до 60 ламп накаливания мощностью до 60 Вт;

до 75 люминесцентных или светодиодных ламп мощностью до 40 Вт;

до 100 люминесцентных или светодиодных ламп мощностью 20 Вт и мене;

10.4 Для коммутации однофазных групповых линий могут использоваться как

однополюсные, так и двухполюсные автоматические выключатели. Если групповая линия

аварийного освещения может быть подключена к источнику питания постоянного тока, то

следует использовать двухполюсные выключатели.

10.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно

быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не

должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.

10.6 Сети аварийного освещения, включая цепи управления, должны быть выполнены

огнестойкими кабелями с учетом объема горючей нагрузки кабелей в соответствие с ГОСТ

31565. При выборе трасс прокладки сетей аварийного освещения рекомендуется избегать

пожароопасных и взрывоопасных зон, а так же мест, в которых в силу специфики проводимых

работ могут быть повреждены кабельные линии.

10.7 В общественных зданиях (кроме детских, дошкольных, учебных и медицинских

учреждений, выставочных залов, кинотеатров, театров, спортивных арен, ресторанов, гостиниц,

высотных зданий, помещений с постоянным пребыванием маломобильных групп населения, а

так же помещений, содержащих пожароопасные и взрывоопасные зоны в местах прокладки

сети аварийного освещения и установки светильников) при использовании светильников

аварийного освещения и знаков безопасности с индивидуальными аккумуляторными

батареями, обеспечивающими автономную работу указанных светильников заданное время (но

не менее 1 часа) допускается сеть аварийного освещения выполнять неогнестойкими кабелями.

СП31-XXX-XXXX

39

Данное решение должно быть согласовано с заказчиком и органами Ростехнадзора. На

общедомовых территориях жилых зданий использование неогнестойких кабелей в сетях

аварийного освещения не допускается.

10.8 Групповые линии аварийного освещения должны быть проложены отдельно от цепей

рабочего освещения и других сетей (в отдельной трубе, коробе) При открытой прокладке

рекомендуется цепи аварийного освещения прокладывать на расстоянии по воздуху в свету

более 300 мм от других сетей. Допускается прокладывать линии аварийного и рабочего

освещения в одном металлическом коробе, при условии разделения их металлической

перегородкой, обеспечивающей требуемый предел огнестойкости.

10.9 На путях эвакуации светильники аварийного освещения должны быть разделены на

две группы, каждая из которых подключена к отдельному аппарату защиты. В протяженных

коридорах светильники аварийного освещения поочередно подключают к двум разным

группам. При этом в случае нарушения работоспособности одной группы на путях эвакуации

должна быть обеспечена нормируемая освещенность. Светильники, содержащие автономные

аккумуляторные батареи, могут быть подключены к одной группе.

10.10 Групповая линия аварийного освещения, защищенная устройством защиты от

сверхтока, должна содержать не более 20 светильников с суммарной нагрузкой не более 60% от

номинальной нагрузки устройства защиты.

10.11 Аппараты защиты, защищающие групповые линии аварийного освещения должны

выбираться так, чтобы в случае короткого замыкания в одной группе исключить отключение

светильников других групп.

Рекомендуется применять для защиты распределительной сети аварийного освещения и

вводные автоматические выключатели щитков аварийного освещения с более длительным

временем отключения при коротких замыканиях, чем автоматические выключатели,

защищающие отдельные группы светильников.

10.12 В отношении пожарной безопасности электропроводки и используемые

осветительные приборы должны отвечать требованиям нормативных документов, входящих в

«Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения

и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности" и осуществления оценки соответствия», утвержденный распоряжением

Правительства Российской Федерации. [2]

11 Управление освещением

11.1 В жилых домах высотой 3 этажа и более рекомендуется управление искусственным

освещением лестничных клеток, имеющих естественное освещение, осуществлять

устройствами для кратковременного включения освещения с выдержкой времени, достаточной

для подъема людей на верхний этаж или часть этажей многоэтажных домов. Такие устройства

рекомендуется также предусматривать для управления освещением поэтажных коридоров и

площадок перед мусороприемными клапанами (при необходимости).

При использовании устройств кратковременного включения необходимо предусматривать

светильники, которые в темное время суток включены постоянно. Эти светильники должны

обеспечивать освещенность лестничных клеток не ниже норм эвакуационного освещения.

Система управления эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов,

площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей, имеющих естественное

освещение, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного

включения должна обеспечивать автоматическое или дистанционное из диспетчерских пунктов

включение освещения с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета.

При любой системе автоматического или дистанционного управления освещением

лестничных клеток должна быть предусмотрена блокировка, обеспечивающая возможность

СП31-XXX-XXXX

40

включения или отключения рабочего и эвакуационного освещения в любое время суток из

электрощитового помещения или с вводно-распределительного устройства жилых домов.

11.2 Управление рабочим освещением в торговых залах площадью 800 м2 и более, в

актовых залах, конференц-залах, обеденных залах столовых и ресторанов с числом мест в залах

свыше 300, вестибюлях и холлах гостиниц, а также в случаях, когда это требуется по условиям

эксплуатации, должно быть, как правило, централизованным дистанционным.

Управление рабочим освещением лестничных клеток и коридоров, имеющих естественное

освещение, а также входов в здание, световых указателей пожарных гидрантов, номерных

знаков, наружных витрин и световой рекламы в общественных зданиях должно быть, как

правило, автоматическим. При этом должно быть обеспечено по программе включение

освещения с наступлением темноты и отключение с рассветом или по другой заданной

программе.

В школах и учебных заведениях для подготовки кадров управление освещением

коридоров и рекреаций следует, как правило, выполнять автоматическим, предусматривающим

частичное отключение освещения со звонком на занятие и включение со звонком на перерыв

или окончание занятий.

11.3 Централизованное дистанционное управление освещением следует, как правило,

производить из помещения, в котором находится или в которое имеет доступ обслуживающий

персонал.

11.4 Выбор способов и технических средств для систем автоматического дистанционного

управления освещением (фотоэлектрическое в зависимости от величины освещенности,

создаваемой естественным светом, или программное в зависимости от режима работы в здании)

должен производиться в проекте.

11.5 При системах централизованного дистанционного или автоматического управления

освещением питание цепей управления разрешается от линии, питающей освещение.

11.6 Аппараты управления в линиях распределительной сети должны одновременно

отключать все фазные проводники. В необходимых случаях допускается отключение нулевого

рабочего проводника совместно с фазными проводниками.

11.7 Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения,

управление рабочим освещением должно обеспечивать включение и отключение светильников

группами или рядами по мере изменения естественной освещенности помещений.

При порядном включении светильников рекомендуется осуществлять питание каждого

ряда светильников от различных фаз.

В учебных классах, аудиториях и других помещениях, где требуется повышенная

зрительная работа, рекомендуется предусматривать плавное или ступенчатое регулирование

искусственного освещения в зависимости от освещения естественным светом.

11.8 Управление освещением складских помещений, а также помещений для подготовки

товаров к продаже в предприятиях торговли и общественного питания должно быть местным

для каждого помещения с возможностью централизованного дистанционного отключения по

окончании работы предприятий. Выключатели местного управления освещением должны быть

расположены вне помещений на несгораемых конструкциях и заключены в шкафы или ниши с

приспособлением для пломбирования.

11.9 Для местного управления освещением проходов и лестничных клеток,

предназначенных для обслуживающего персонала в общественных зданиях, рекомендуется

предусматривать устройства кратковременного включения с выдержкой времени, достаточного

для прохода, подъема, спуска на любой этаж или часть этажей, при этом должна

обеспечиваться возможность ручного управления освещением.

При использовании устройств кратковременного включения необходимо предусматривать

светильники, которые в темное время суток включены постоянно. Эти светильники должны

обеспечивать освещенность проходов и лестничных клеток не ниже норм эвакуационного

освещения.

11.10 Для централизованного дистанционного управления рабочим освещением

СП31-XXX-XXXX

41

разрешается использовать автоматические выключатели, установленные на ВРУ или ГРЩ,

распределительных пунктах и групповых щитках, а также на вводах в групповые щитки, где

они устанавливаются в соответствии с требованиями 8.3 настоящего Свода правил.

11.11 Управление аварийным освещением осуществляется: выключателями,

установленными в помещениях; с групповых щитков; с распределительных пунктов; ВРУ или

ГРЩ; централизованно из пунктов управления освещением с использованием систем

дистанционного или автоматического управления в зависимости от функционального

назначения зданий и помещений и наличия в них служб эксплуатации и диспетчеризации.

11.12 Управление дежурным (ночным) освещением палат в лечебно-профилактических

учреждениях должно предусматриваться дистанционным и управляться с поста дежурной

медсестры.

Выключатели общего и дежурного освещения помещений для больных психиатрических

отделений следует предусматривать в помещениях для обслуживающего персонала или в

коридорах в специальных нишах с запирающимися дверцами.

11.13 Управление рабочим, аварийным и дежурным освещением конференц-залов и

актовых залов должно осуществляться следующим образом:

без эстрад и стационарных киноустановок - аппаратами, устанавливаемыми у входа в зал;

с эстрадой: рабочим освещением - аппаратами, устанавливаемыми на эстраде; дежурным

и аварийным - аппаратами, установленными на эстраде и у входа в зал;

с эстрадой и стационарной киноустановкой: управление рабочим освещением -

аппаратами, установленными на эстраде и в киноаппаратной, а дежурным и аварийным -

аппаратами, установленными на эстраде, в киноаппаратной и у входа в зал. При наличии в зале

микшерского пункта управление дежурным и аварийным освещением должно производиться

аппаратами, установленными на эстраде, в киноаппаратной, у микшерского пункта и у входа в

зал.

В конференц-залах и актовых залах со стационарными киноустановками при числе мест

400 и более рекомендуется устройство плавного регулирования освещения. При меньшем числе

мест следует предусматривать включение освещения ступенями, но таким образом, чтобы

последняя ступень создавала освещенность не более 20 % нормируемой.

В актовых залах школ и учебных заведений по подготовке кадров необходимость

устройств плавного регулирования освещением определяется заданием на проектирование.

Для светильников, предназначенных для уборки помещений, следует предусматривать

самостоятельное управление.

11.14 Для отключения групповых сетей освещения и линий питания уборочных

механизмов книго- и архивохранилищ следует предусматривать отключающие аппараты,

располагаемые вне хранилищ. При наличии входов в хранилища с двух сторон рекомендуется

предусматривать возможность управления освещением у каждого входа.

Рабочее освещение проходов между стеллажами должно иметь дополнительное

управление с установкой аппаратов непосредственно на несгораемых основаниях стеллажей

или на стенах и колоннах вблизи прохода.

11.15 Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других

помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в

близрасположенных помещениях с нормальной средой.

Отключающие аппараты сети освещения чердака должны быть установлены вне чердака.

Технические этажи и непроизводственные помещения, расположенные непосредственно

под кровлей перекрытия и конструкции которых выполнены из несгораемых материалов, не

рассматриваются как чердачные помещения.

В помещениях, где работы производятся в темноте, например в спектрографических

лабораториях и фотолабораториях, управление освещением всего помещения или

соответствующей его части должно осуществляться выключателями, установленными в

помещениях у входа и, при необходимости, непосредственно на рабочих местах.

11.16 Управление заградительными огнями должно быть автоматизировано и включаться

СП31-XXX-XXXX

42

в зависимости от уровня естественной освещенности.

12 Защита внутренних электрических сетей напряжением до 1000 В и выбор сечения

проводников

12.1 Защита электрических сетей напряжением до 1000 В в жилых и общественных

зданиях должна выполняться в соответствии с 3.1, 1.7, 7.1 и разделом 6 ПУЭ, ГОСТ Р

50571.4.43.

12.2 Для защиты линий распределительных и групповых цепей следует применять:

одно-, двух- и(или) трехполюсные автоматические выключатели с комбинированными

расцепителями типов B,C,D;

резьбовые предохранители;

устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока и/или без

нее при условии, что групповые цепи имеют аппараты защиты от сверхтока.

12.3 Для комплектации щитков следует применять преимущественно защитные аппараты

и приборы, имеющие единый размерный модуль и крепление которых предусмотрено на

рейках.

В качестве вводных аппаратов щитков общественных зданий могут быть автоматические

и неавтоматические выключатели, устройства защитного отключения со втсроенной защитой от

сверхтока.

Рекомендуется в качестве вводных аппаратов квартир или аппаратов групповых

розеточных цепей применять аппараты со втсроенной защитой от повышения напряжения.

Во внутренних сетях жилых и общественных зданий, как правило, следует применять

автоматические выключатели с комбинированными расцепителями.

В квартирных щитках, расположенных вне квартир, установка предохранителей не

допускается.

На ВРУ в блоках ввода следует применять автоматические ваыключатели,

неавтоматические выключатели и переключатели в сочетании с предохранителями; в блоках

ввода с АВР – контакторы, магнитные пускатели или автоматические выключатели с приводом.

В блоках ввода следует применять рязрядники (ограничители перенапряжений).

12.4 Уставки аппаратов защиты для взаиморезервируемых линий должны выбираться с

учетом их послеаварийной нагрузки.

12.5 Номинальные токи трехфазных комбинированных расцепителей автоматических

выключателей или плавких вставок предохранителей с учетом 10.1 для защиты групповых

линий и вводов квартир, включая линии к электроплитам, должны выбираться в соответствии с

расчетными нагрузками.

Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков

жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности 11кВт на квартиру с

электроплитами и 7кВт на квартиру с газовыми плитами, если иные меньшие значения не

заданы потребителем.

12.6 Сечения проводов и кабелей выбираются с учетом номинальных токов аппаратов и

схем их соединений в соответствии с 1.3 ПУЭ по условию нагрева длительным расчетным

током в нормальном и послеаварийном режимах и проверяются по потере напряжения,

соответствию току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды.

Сечения питающих проводников определяют по суммарному току всех присоединенных

аппаратов с учетом коэффициентов одновременности

Уставки защитных аппаратов на линиях, отходящих от ТП, должны приниматься по

допустимым ПУЭ токам нагрузки для кабелей или токам послеаварийной нагрузки для

резервируемых кабелей и быть ближайшими большими.

12.7 Для разрядных ламп в трехфазных пятипроводных распределительных и групповых

линиях сечение нулевых рабочих проводников следует выбирать в соответствии с

СП31-XXX-XXXX

43

требованиями 7.1.45 ПУЭ. В случае использования некомпенсированных светильников с

разрядными лампами необходимо учитывать токи третьей гармоники в линейных проводниках

в соответствие с требования ГОСТ Р 50571.5.52 (Приложение E) и ГОСТ Р 50571.4.43.

При этом допустимую токовую нагрузку на провода, проложенные в трубах, следует

принимать как для четырех проводов, проложенных в одной трубе.

Для ламп накаливания в трехфазных пятипроводных распределительных и групповых

линиях при равномерной нагрузке фаз и применении трехфазных аппаратов управления

освещением допустимую токовую нагрузку на фазные провода следует принимать как для трех

проводов в одной трубе.

Трехфазные пятипроводные групповые линии используют для электроприемников,

однофазные элементы которых соединены внутри электроприемника в звезду. Примерами

таких электроприемников могут быть многоламповые трехфазные светильники.

В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны

отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем.

13 Токи короткого замыкания

13.1 ВРУ, ГРЩ должны проверяться по режиму короткого замыкания в соответствии с

требованиями 1.4 и 7.1 ПУЭ, ГОСТ Р 50571.4.43.

В линиях питания электроприемников I категории по надежности электроснабжения по

режиму короткого замыкания должны также проверяться аппараты защиты. При этом

автоматические выключатели должны быть устойчивыми к токам короткого замыкания.

13.2 Расчет токов короткого замыкания должен производиться из условия, что

подведенное к трансформатору напряжение неизменно и равно номинальному значению.

13.3 Расчет токов короткого замыкания следует вести с учетом активных и индуктивных

сопротивлений всех элементов короткозамкнутой цепи, значений параметров синхронных и

асинхронных электродвигателей, а также всех переходных сопротивлений, включая

сопротивление дуги в месте короткого замыкания по методике, установленной ГОСТ 28249-93.

13.4 Значение ударного коэффициента Ку для определения ударного тока короткого

замыкания следует принимать:

на шинах РУ-0,4 кВ·А трансформаторных подстанций - 1,1;

в остальных точках сети - 1.

14 Вводно-распределительные устройства, главные распределительные щиты,

распределительные щиты, пункты и щитки

14.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных

запирающихся помещениях (электрощитовых), доступных только для обслуживающего

персонала. Двери из этих помещений должны открываться наружу.

Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках.

Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти

помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее

0,75 ч.

В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше

возможного уровня затопления.

ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении

следующих требований:

степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;

ВРУ и ГРЩ должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, либо

должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2Х

СП31-XXX-XXXX

44

устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания

местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.);

аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в

нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления

не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.

В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств

и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и

щитки системы дымоудаления и т. п.).

При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой

сильных токов должны соответствовать 4.1 ПУЭ, а панели ВРУ должны иметь исполнение не

ниже IP2X.

14.2 Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно

над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними, под уборными, ванными комнатами,

душевыми, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми

технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по

надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены

распределительные устройства. Следует исключать возможность проникания шумов от

оборудования электрощитовых, расположенных рядом с помещениями, в которых уровень

шума ограничивается санитарными нормами.

14.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления,

а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в

пределах щитовых помещений ответвлений (за исключением ответвлений к отопительному

прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей.

При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей

воды - тепловую изоляцию.

Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими

жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.

14.4 Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим

освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5 °С. В электрощитовых

помещениях должно быть предусмотрено аварийное освещение.

14.5 Распределительные пункты и групповые щитки следует, как правило, устанавливать в

нишах стен в запирающихся шкафах. При наличии специальных шахт для прокладки питающих

сетей распределительные пункты и групповые щитки следует устанавливать в этих шахтах с

устройством запирающихся входов в шахты для доступа к щиткам и пунктам только

обслуживающего персонала.

14.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и

пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.

Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м

от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной

безопасности.

14.7 Установка распределительных пунктов, щитов, щитков непосредственно в

производственных помещениях пищеблоков, торговых и обеденных залах допускается как

исключение при невозможности принять иное решение. При установке в торговых и обеденных

залах они должны размещаться в нишах строительных конструкций с запирающимися

дверцами и иметь надлежащее архитектурное оформление.

14.8 В учебных кабинетах и лабораториях школ и средних специальных учебных

заведений распределительные щитки для питания учебных приборов следует устанавливать

вблизи стола преподавателя.

14.9 В жилых и общественных зданиях запрещается применение комплектных устройств,

внутренние соединения которых выполнены с использованием алюминиевых проводников.

Допускается использование в распределительных устройствах специальных алюминиевых

сплавов. Для внутренних цепей щитков должны применяться медные изолированные

СП31-XXX-XXXX

45

проводники; для внутренних цепей ВРУ – медные изолированные провода, медные или

алюминиевые шины (нулевые защитные шины РЕ следует выполнять из меди; допускается

выполнять из стали с металлическим покрытием)

14.10 Фазные проводники, а также нулевые защитный и рабочий проводники РЕ и N,

совмещенный нулевой и защитный PEN-проводник должны различаться маркировкой или

цветом согласно ГОСТ Р 50462-2009.

Примечание.

Маркировка шин при помощи цветов, установленная в стандарте, отличается от применяемой в РФ на

протяжении нескольких десятилетий. Поэтому, во избежание электротравматизма, рекомендуется при

использовании цветовой маркировки шин по ГОСТ Р 50462-2009 на дверцах ВРУ и ГРЩ размещать надпись:

«Фазные шины промаркированы по ГОСТ Р 50462-2009 коричневым, черным и серым цветами».

14.11 Сечения проводников следует выбирать с учетом протекаемого тока, возможных

механических нагрузок, способа прокладки проводников, типа изоляции и вида

присоединяемых элементов.

15 Устройство внутренних электрических сетей

15.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не

более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой

кабель.

Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами

трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения

возможности проникания в помещения влаги и газа.

Металлические трубопроводы, силовые и контрольные кабели предпочтительно должны

входить в здание в одном и том же месте.

15.2 По подвалу и техническому подполью здания допускается прокладка силовых

кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроэнергией другие секции здания.

15.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и

выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1

ПУЭ, ГОСТ 31565-2012, ГОСТ Р 50571.5.52-2011, СНиП 3.05.06-85, а также требованиями

электро- и пожарной безопасности.

Не следует прокладывать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара,

оказывающих вредное влияние, если они не защищены от такого воздействия экранированием

или расположением вне зоны воздействия тепла.

Не рекомендуется размещать электропроводки на путях эвакуации людей. Однако, если

это невозможно, электропроводка должна быть защищена оболочками или кожухами,

препятствующими возникновению пожара или распространению огня. Электропроводка на

маршрутах эвакуации людей должна проходить на максимально коротком участке, не должна

располагаться в пределах досягаемости рукой либо должна быть защищена от механических

повреждений, которые могут возникнуть во время эвакуации.

Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с

алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2

. Питание отдельных электроприемников,

относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы,

установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных

установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением

не менее 2,5 мм2

.

Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов и

помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной жилой в

пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноличенными в пластмассовых трубах.

Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны выполняться в

стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них влаги.

СП31-XXX-XXXX

46

15.4 Электрические проводки зрелищных предприятий должны выполняться в

соответствии с 7.2 ПУЭ.

15.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и

слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка

групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое

подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или

проводами в защитной оболочке1

. Применение несменяемой замоноличенной прокладки

проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их

изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.

В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов

групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в

защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2

в ПВХ изоляции в исполнении

в соответствии с ГОСТ 31565 без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и

проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2

в исполнении в

соответствии с ГОСТ 31565 по намету штукатурки.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей

оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.

15.6 В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в

сырых и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях,

сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто, с

соблюдением требований 2.1 и 7.1 ПУЭ.

15.7 В помещениях, в которых возможно перемещение технологического оборудования в

связи с изменением производственного цикла (торговые, выставочные, демонстрационные и

читальные залы, цехи предприятий бытового обслуживания, лаборатории и т.п.), и в

помещениях с гибкой планировкой для возможности переустройства электропроводок в

процессе эксплуатации рекомендуется предусматривать в полу трубы или каналы с

подпольными герметизированными закрывающимися коробками (модульные проводки).

Подпольные коробки должны отвечать требованиям ГОСТ 32126.1 (IEC 60670-1:2002) и ГОСТ

32126.23 (IEC 60670-23:2006).

Размещение светильников, а также аппаратов управления освещением в помещениях с

гибкой планировкой должно допускать возможность изменения планировки этих помещений.

15.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми: скрыто - в

специальных каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в

электротехнических плинтусах, коробах и т. п.

15.9 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми:

открыто - проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями. В технических

подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и

подпольях допускается прокладка на лотках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52-

2011;

скрыто - в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах,

штрабах, в слое подготовки пола кабелем или изолированными проводами в защитной

оболочке.

Горизонтальные участки распределительных линий при отсутствии подвала или

технического подполья разрешается прокладывать в полу, выполненном из негорючих

материалов вышележащего этажа.

15.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в

жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных

конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного

типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы

(щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения

СП31-XXX-XXXX

47

стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в

квартирах, а также через помещения других собственников не допускается. Шинопроводы

должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51321.1 и ГОСТ Р 51321.2.

15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается.

Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также

линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

15.12 Никакая электропроводка не должна быть выполнена в лифтовой (или подъемной)

шахте, если они не являются частью установки лифта.

Сети освещения шахт лифтов в пределах шахт должны прокладываться скрыто, в

вертикальных каналах. Допускается их открытая прокладка.

15.13 Совместная прокладка взаиморезервируемых питающих и распределительных

линий электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и других сетей

в одном канале или трубе не допускается. Допускается их совместная прокладка в одном

коробе или лотке при наличии разделительной в противопожарном отношении перегородки с

огнестойкостью EI 45.

15.14 Выводы электропроводки из подготовки пола к технологическому оборудованию,

устанавливаемому в удалении от стен помещения (например, в производственных цехах

пищеблоков), рекомендуется выполнять в стальных трубах.

15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри

сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять кабелями,

удовлетворяющими требованиям ГОСТ 31565:

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих

материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять в удовлетворяющих

требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах;

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием

материалов группы горючести Г2 и Г3, электропроводки выполнять в металлических трубах и

металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием

материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять в обладающих локализационной

способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью

металлических глухих коробах;

- электропроводка должна быть сменяемой.

Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое

замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 15.1.

Таблица 15.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную

способность

Максимальное сечение жилы провода, мм2 Толщина стенки трубы, не менее, мм

Алюминий Медь

До 4 До 2,5 Не нормируется

6 - 2,5

10 4 2,8

16; 25 6; 10 3,2

35; 50 16 3,5

70 25; 35 4,0

Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей,

прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40 % внутреннего поперечного сечения

короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы

коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым

негорючим составом.

СП31-XXX-XXXX

48

15.16 В вентиляционных каналах и шахтах прокладка проводов и кабелей не допускается.

Допускается пересечение каналов и шахт одиночными линиями, выполненными

проводами и кабелями, заключенными в трубы.

15.17 В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке,

замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие

варианты совместной прокладки при условии, что все проводники имеют изоляцию,

соответствующую наивысшему из всех напряжений цепей:

- линий питания и управления электроприемников противопожарных устройств;

- линий питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;

- всех цепей одного агрегата (например, агрегата по обработке картофеля в пищеблоке);

- силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов,

обеспечивающих единый технологический процесс;

- цепей, питающих сложный светильник;

- осветительных сетей напряжением до 50 В с цепями напряжением до 380 В при условии

заключения проводов цепей до 50 В в отдельную изоляционную трубку;

- цепей нескольких групп одного вида освещения с общим числом проводов не более 12

(без учета контрольных цепей);

- распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров,

вестибюлей жилых домов.

Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми

линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале

многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников не допускается;

при необходимости их совместной прокладки должны быть приняты специальные меры,

исключающие возможность повреждения огнем кабелей аварийного освещения (устройство

металлических перегородок в коробе, покрытие огнезащитными составами и т. п.).

15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других конструкциях

групповых линий, питающих разные квартиры, и взаиморезервируемых цепей.

15.19 Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть

расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны с мест, где возможно

частое пребывание людей, например с балкона или крыльца.

15.20 Соединительные и ответвительные коробки, протяжные ящики и другие

ответвительные устройства должны быть изготовлены из негорючих материалов.

Металлические элементы электропроводок (конструкции, короба, лотки, трубы, рукава,

коробки, скобы) должны быть защищены от коррозии.

15.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих

квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 15.2. В кухнях квартир жилых

домов рекомендуется применять те же виды электропроводок, что в жилых комнатах и

прихожих.

Таблица 15.2

Здания Способ выполнения групповых сетей

Открыто Скрыто

Крупнопанельные полносборные

из железобетонных конструкций

и из монолитного железобетона

В коробах, специальных коробах,

удовлетворяющих требованиям

НПБ 246

В пустотах строительных конструкций - не

распространяющими горение кабелями и

изолированными проводами в защитной

оболочке; в каналах строительных

конструкций - кабелями и изолированными

проводами в защитной оболочке; в

замоноличенных трубах - изолированными

проводами

С блочными или кирпичными

несущими стенами, гипсо- и

В коробах, специальных коробах,

удовлетворяющих требованиям

В пустотах строительных конструкций - не

распространяющими горение кабелями и

СП31-XXX-XXXX

49

шлакобетонными перегородками

и перекрытиями из пустотелых

железобетонных плит

НПБ 246 изолированными проводами в защитной

оболочке; в каналах строительных

конструкций, под слоем штукатурки,

штробах, в слое подготовки пола - кабелями и

изолированными проводами в защитной

оболочке с ПВХ изоляцией

Из деревянных и других

конструкций из горючих

материалов не ниже группы

горючести Г3 по СНиП 21-01

В коробах, специальных коробах,

удовлетворяющих требованиям

НПБ 246. Допускается прокладка

одиночным кабелем с медными

жилами сечением не более 6 мм2

,

не распространяющими горение,

без подкладки

В металлических трубах - кабелями и

изолированными проводами; под слоем

штукатурки - кабелем, не распространяющим

горение, по намету штукатурки

15.22 В ванных комнатах и уборных должна применяться, как правило, скрытая

электропроводка. Не допускаются применение защищенных проводов в металлической

оболочке, а также прокладка проводов в стальных трубах.

15.23 Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов на изоляторах должна

выполняться на высоте не менее 2 м.

Высота открытой прокладки защищенных проводов и кабелей и проводов,

прокладываемых в трубах и коробах, плинтусах и наличниках с каналами для электропроводок,

а также спусков к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам и светильникам,

устанавливаемым на стенах, не нормируется.

15.24 Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки,

междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р

50571.5.52-2011 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход

кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах;

огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в

которой он выполнен. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует

заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала. Допускается прокладывать

кабели и провода в защитной оболочке через строительные конструкции в специально

выполненных отверстиях.

Никакая электропроводка не должна проходить через элемент строительной конструкции,

который предназначен для несения нагрузки, если целостность этого элемента нельзя

гарантировать после такого проникновения.

Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена для исключения ее

повреждений при нормальной эксплуатации пола.

Электропроводки, жестко закрепляемые или заделываемые в стены, должны

располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.

Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления и в

потолках, допускается располагать по кратчайшему пути.

15.25 При скрытой прокладке кабелей и проводов, как правило, следует применять

выключатели и розетки в утопленном исполнении.

15.26 Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах

между разными квартирами.

15.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной

розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах

квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров.

В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10(16) А. В

кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей

линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.

В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях

допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в

жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне,

СП31-XXX-XXXX

50

считается двумя розетками.

15.28 В одноквартирных домах и домах на участках садоводческих товариществ

количество розеток определяется заказчиком (заданием на проектирование), но не менее, чем

указано в 15.27.

15.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения

стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом

не допускается размещать розетки под и над мойками.

Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей

сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного

водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.

15.30 В прихожей квартиры должен быть установлен электрический звонок, а у входа в

квартиру - звонковая кнопка.

Звонковая кнопка и подводка к кнопке должны удовлетворять всем требованиям

безопасности. Подводку к звонку и кнопке следует выполнять медным проводом.

15.31 Установка электродвигателей на чердаках допускается при условии размещения их

над нежилыми помещениями и при соблюдении противопожарных и санитарных норм.

Пусковые аппараты и щиты открытого или защищенного исполнения должны быть

установлены в отдельных помещениях со стенами, перекрытиями и полом из несгораемых

материалов или в шкафах, выполненных из несгораемых материалов и удаленных от горючих

элементов здания на расстояние не менее 0,5 м. Вблизи электродвигателей должен быть

установлен отключающий аппарат для обеспечения возможности их безопасного ремонта.

15.32 Электродвигатели насосов, вентиляторов, лифтов, а также защитные и пусковые

аппараты для них должны быть доступны только для обслуживающего персонала.

Исключением являются кнопки управления пожарными насосами и вентиляторами, которые

могут быть установлены в местах, необходимых по условиям эксплуатации. Эти кнопки

должны быть снабжены соответствующими надписями.

15.33 Выключатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со стороны

дверной ручки на высоте до 1 м. Разрешается установка выключателей под потолком,

управляемых с помощью шнура. В ванных комнатах и санузлах выключатели следует

устанавливать снаружи данных помещений.

Выключатели общего освещения в помещениях общественных зданий рекомендуется

устанавливать на высоте до 1,5 м от пола.

15.34 В жилых комнатах квартир и общежитий, а также в помещениях для пребывания

детей рекомендуется устанавливать розетки, снабженные защитным устройством,

закрывающим гнезда при вынутой вилке.

15.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей

выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.

В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как

правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2-1,6 м от пола.

Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и

помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в

зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем

на 1 м от пола.

Допускается установка силовых розеток на потолках для подключения проекторов

(например, проекторов для презентаций).

15.36 В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также

лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления, установленный на

столе преподавателя. Линии питания розеток следует подключать через разделительный

трансформатор или защищать устройством защитного отключения на ток до 30 мА.

В классных помещениях, учебных комнатах, кабинетах и лабораториях для подключения

проекционных аппаратов следует устанавливать три розетки: одну у классной доски, другую на

противоположной от доски стене помещения и третью на стене, противоположной оконным

СП31-XXX-XXXX

51

проемам.

15.37 Розетки для подключения уборочных механизмов должны устанавливаться в

торговых залах магазинов, обеденных залах, актовых и спортивных залах, конференц-залах,

вестибюлях, холлах, коридорах и других помещениях, в которых необходима

механизированная уборка.

Розетки следует устанавливать на расстоянии, обеспечивающем возможность

использования уборочных механизмов с питающим проводником длиной до 15 м.

15.38 Розетки для подключения электроприборов в магазинах следует устанавливать в

гладильных мастерских, расфасовочных, а также в торговых залах для проверки электро- и

радиотоваров.

В мастерских ремонта бытовых электроприборов, теле- и радиоаппаратуры следует

предусматривать устройства для подключения указанных электроприемников к однофазной

сети напряжением 220, 127 В.

Установка розеток в кладовых не допускается, за исключением кладовых и помещений

для подготовки товаров к продаже (кроме помещений с токопроводящими полами), в которых

допускается установка на несгораемых основаниях трехполюсных силовых розеток с

защитными контактами для питания электроэнергией средств механизации.

15.39 Розетки в сети аварийного освещения устанавливать не допускается.

15.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и

преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по

ГОСТ Р 50571.7.701-2013, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или

защищенных УЗО на ток до 30 мА.

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее

0,6м от дверного проема душевой кабины.

15.41 Розетки для присоединения переносных светильников следует предусматривать в

помещениях, имеющих технологическое оборудование, для ремонта которого недостаточно

общего освещения.

Защитная мера – сверхнизкое напряжение по ГОСТ Р 50571.3-2009 должна применяться

для переносного освещения:

- при напряжении до 50 В в помещениях светокопировальных, мастерских по обработке

металла и древесины, на стоянках электрокар с зарядкой и ремонтом аккумуляторов, в

механических сушильно-гладильных отделениях, холодильных станциях, электрощитовых,

тепловых пунктах, бойлерных, насосных, машинных отделениях лифтов, технических этажах, в

помещениях для оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха;

- при напряжении 12 В в отделениях механической стирки и приготовления раствора и

других помещениях с мокрыми технологическими процессами.

15.42 В мастерских металлообработки и других помещениях, в которых возможны замена

и перестановка станков, силовую распределительную сеть разрешается выполнять с помощью

распределительных шинопроводов. При превышении длины ответвления 3 метра у каждого

ответвления от шинопровода должен быть установлен аппарат защиты.

Для сетей освещения экспозиций в выставочных и демонстрационных залах, а также сетей

акцентирующего освещения в торговых залах разрешается использование осветительных

шинопроводов, в которых обеспечивается разрыв цепи ответвления до момента извлечения

штепсельного устройства из оболочки шинопровода.

15.43 Электрические сети в пожаро- и взрывоопасных зонах должны выполняться в

соответствии с требованиями 7.3 и 7.4 ПУЭ, , а так же стандартов, входящих в «Перечень

национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения

Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и

осуществления оценки соответствия», утвержденный распоряжением Правительства

Российской Федерации. [2]

15.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям

СП31-XXX-XXXX

52

и к светильникам должна приниматься равной:

для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;

для светильников с лампами накаливания - 150 мм от потолка;

для светильников с люминесцентными лампами - 250 мм от потолка (независимо от

наличия закладной коробки);

для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

16 Электрическое отопление и горячее водоснабжение

16.1 Применение электротеплоснабжения (электрического отопления и горячего

водоснабжения) в жилых и общественных зданиях должно быть согласовано в установленном

порядке.

16.2 Для систем стационарного электротеплоснабжения зданий разрешается применение

следующих видов нагревательных приборов: низкотемпературных сухих и масляных

радиаторов, устройств распределенного обогрева, электротепловентиляторов,

аккумуляционных электропечей, греющих кабелей, конструкционных элементов зданий со

встроенными низкотемпературными нагревательными элементами и электроводонагревателей.

Нагревательные приборы должны иметь сертификат соответствия и пожарной безопасности.

16.3 Электроотопительные приборы должны иметь сертификат соответствия и пожарной

безопасности.

16.4 Нагревательные приборы, предназначенные для стационарных систем

электротеплоснабжения, должны иметь встроенный терморегулятор или термовыключатель.

Приборы с принудительной конвекцией должны иметь блокировку от отсутствия обдува

нагревательных элементов.

16.5 Водонагревательные приборы должны иметь блокировку от включения при

отсутствии воды или понижении уровня и термовыключатель.

16.6 Расстояние между электронагревательными приборами и строительными

конструкциями должно составлять не менее 60 мм.

16.7 Использование нагревательных приборов с непосредственным преобразованием

электрической энергии в тепловую в складских помещениях с горючими материалами

запрещается. Допускается использование таких нагревателей в помещениях для

обслуживающего персонала складов, отделенных от складских помещений стеной.

16.8 Нагревательные приборы должны располагаться на негорючих строительных

конструкциях. Допускается расположение нагревателей на горючих строительных

конструкциях при условии установки между нагревателем и конструкцией слоя из негорючего

теплоизолирующего материала. Отопительные нагревательные приборы следует располагать

преимущественно под оконными проемами.

16.9 Нагревательные приборы, используемые в системах электроотопления с

температурой более 75 °С, должны быть огорожены решетками из негорючих материалов или

должны быть применены другие конструктивные меры, исключающие касание или попадание

предметов обихода непосредственно на прибор.

16.10 В проектах систем электротеплоснабжения должны быть указаны размеры

нагревательных приборов, способы их установки и крепления.

16.11 Температура наружной поверхности элементов системы электротеплоснабжения в

наиболее нагретом месте в нормальном режиме работы не должна превышать, °С:

прибор нагревательный отопительный .... 85

изоляция провода..........................……...... 65

водонагревательный прибор................….. 90.

16.12 В помещениях общественных зданий, оборудованных автоматическими системами

пожаротушения, необходимо предусматривать автоматическое отключение

электротеплоснабжения при срабатывании систем тушения пожара.

СП31-XXX-XXXX

53

16.13 Расстояние от приборов электроотопления до горючих материалов Г2-Г4 должно

быть не менее 0,3 м.

16.14 Электронагревательные приборы должны быть оборудованы устройствами для

защиты от сверхтока и(или) перегрева (устройствами защитного отключения).

Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по

независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов

в здание.

В общественных зданиях питание приборов электротеплоснабжения должно, как правило,

быть независимым от других электроприемников, начиная от ВРУ.

Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным.

16.15 При групповом включении нагревательных приборов сечение проводников

ответвлений должно составлять не менее половины сечения жилы питающего провода (кабеля).

В местах подключения проводников к приборам должен быть запас по длине, обеспечивающий

повторное присоединение.

16.16 Регулирующие устройства, используемые в системах электротеплоснабжения,

должны быть преимущественно бесконтактного типа (тиристорные и т. п.). Допускается

использование магнитных пускателей, размещенных в металлических оболочках со степенью

защиты не ниже IP44.

16.17 В соответствии с ГОСТ 16617 электроприборы, за исключением электрокаминов и

инфракрасных обогревателей, следует оснащать сигнализацией включенного состояния

электроприбора в сеть, при наличии двухполюсных выключателей - включенного состояния

нагревательных элементов.

16.18 Датчики температуры, используемые в системе регулирования, должны иметь

возможность изменения уставки.

16.19 Автоматический регулятор температуры должен иметь возможность ручного

отключения.

17 Учет электроэнергии, измерительные приборы

17.1 Учет электроэнергии следует осуществлять в соответствии с требованиями 1.5 и 7.1

ПУЭ и настоящего Свода правил.

17.2 Расчетные счетчики электрической энергии следует устанавливать в точках

балансового разграничения: на ВРУ, ГРЩ и на вводах низшего напряжения силовых

трансформаторов ТП, в которых щит низшего напряжения обслуживается эксплуатационным

персоналом абонента, на вводах в квартиры жилых домов.

17.3 При питании от общего ввода нескольких потребителей, обособленных в

административно-хозяйственном отношении, расчетные счетчики должны быть предусмотрены

для каждого потребителя (субабонента). Питающие линии от общего ввода до вводов

субабонентов должны быть защищены от механических повреждений, а способ прокладки

должен обеспечивать их сменяемость.

17.4 Для потребителей помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома

или пристроенных к ним, расчетные счетчики следует устанавливать на вводах каждого из них

независимо от источника питания -ТП, ВРУ жилого дома или ВРУ одного из потребителей.

17.5 В жилых домах следует устанавливать, как правило, один однофазный или

трехфазный счетчик на каждую квартиру или одноквартирный дом.

17.6 В общежитиях квартирного типа, кроме общего учета, следует предусматривать

счетчики контрольного учета электроэнергии, потребляемой каждой квартирой.

На вводах предприятий и организаций общественного назначения, встраиваемых в

общежития, должны устанавливаться контрольные счетчики для расчетов с основным

абонентом (дирекцией общежития).

17.7 На ВРУ жилых домов должны устанавливаться счетчики для учета потребления

СП31-XXX-XXXX

54

электроэнергии общедомовым освещением, силовыми электроприемниками, встроенными

помещениями и т. п.

Количество счетчиков определяется схемой вводных устройств и количеством

тарификационных групп, к которым относятся электроприемники.

17.8 Счетчики для квартир рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты.

При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики могут устанавливаться

на этих щитках, допускается их установка в этажных щитках. Вопрос о месте установки

счетчика должен быть согласован с местным энергосбытом с учетом типа здания и

планировочных решений.

17.9 Счетчики следует выбирать с учетом их допустимой перегрузочной способности.

В щитках жилых зданий должны применяться счетчики активной электроэнергии класса

точности не ниже 2,0 непосредственного включения, максимальный ток которых должен быть

не менее номинального тока вводного аппарата квартиры.

В щитках общественных и производственных зданий, а также на ВРУ в блоках учета

следует применять счетчики активной электроэнергии прямого или трансформаторного

включения с классом точности не ниже 2,0 для счетчиков технического учета, а для расчетных

счетчиков – в соответствии с техническими нормативными правовыми актами государств.

Максимальный ток счетчиков электроэнергии и номинальный ток трансформаторов тока

должен удовлетворять номинальному току аппарата соответствующей цепи, если иное не

оговорено потребителем.

17.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м

по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный

аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к

счетчику.

17.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть

установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по

длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных

аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика

отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами

помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий

отключающий аппарат.

17.12 На вводах в здания, если это признается целесообразным по условиям эксплуатации,

разрешается устанавливать амперметры и вольтметр для контроля тока и напряжения в каждой

фазе с учетом требований 1.5 ПУЭ.

17.13 Под расчетными счетчиками при трансформаторном включении должны

устанавливаться испытательные колодки (клеммники).

18 Основные технические требования к автоматизированным системам учета,

контроля и управления

18.1 Общие требования по проектированию и размещению автоматизированных

систем учета, контроля и управления

18.1.1 Требования настоящей главы распространяются на проектирование авто-

матизированных систем учета, контроля и управления для вновь строящихся, рекон-

струируемых и модернизируемых жилых общественных зданий массового строительства

(жилые здания, школы и детские дошкольные учреждения и др.), в том числе и в

сложившейся застройке, независимо от форм собственности.

18.1.2 В главе приведены требования по проектированию следующих систем:

 - автоматизированных систем коммерческого учета потребления энергоресурсов

(АСКУЭР);

СП31-XXX-XXXX

55

 - автоматизированных систем управления и диспетчеризации инженерным

оборудованием (АСУД).

 При проектировании объединенной (комплексной) системы АСКУЭР и АСУД

следует

руководствоваться правилами, предъявляемыми к системе, имеющей более жесткие

требования.

18.1.3 Проектирование АСУД и АСКУЭР следует проводить как правило на базе тех-

нических и программных средств отечественных производителей. Производители дол-жны

иметь лицензии, выпускать продукцию серийно.

 При отсутствии отечественных разработок требуемого качества допускается по согла-

сованию с заказчиками применение сертифицированной продукции зарубежного произ-водства.

18.1.4 Оборудование АСКУЭР, АСУД следует размещать, как правило, в помещении

электрощитовой жилого дома.

 При совместном размещении в электрощитовой оборудования систем связи, диспет-

черизации и вводно-распределительных устройств все шкафы и оборудование должны иметь

степень защиты не ниже 1 РЗ1.

18.1.5 Помещения для АСКУЭР и АСУД не следует выбирать под санузлами, ванными

комнатами, душевыми и другими помещениями, связанными с мокрыми технологически-ми

процессами, кроме случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизо-ляции,

исключающие попадание влаги в эти помещения. Конструкции дверей и окон в этих

помещениях должны обеспечивать сохранность устанавливаемого в них оборудова-ния для

АСКУЭР и АСУД.

18.1.6 В случае размещения оборудования вне электрощитовых эти помещения дол-жны

располагаться на 1-м этаже зданий, иметь, как правило, самостоятельный выход на улицу.

 Допускается по согласованию с эксплуатирующими организациями устраивать этот

выход в общедомовые помещения (например, в вестибюле здания).

18.1.7 Выбор мест установки всех элементов АСКУЭР и АСДУ следует проводить с

учетом максимально возможного исключения несанкционированного доступа и возмож-ности

изменения коммерческой информации.

 Оборудование АСКУЭР и АСДУ должно иметь закрытый пломбируемый кожух, с

сигнализации о его вскрытии. Габариты и присоединительные устройства приборов должны

позволять их размещение в стандартных этажных электрощитах.

 Оборудование АСКУЭР и АСДУ конструктивно изготовленное внутри закрывающего

кожуха допускается размещать непосредственно в слаботочных отсеках этажных электрощитах.

Оборудование АСКУЭ и АСДУ изготовленное без кожуха допускается размещать в

запирающихся опломбируемых боксах, находящихся внутри слаботочных отсеков этажных

электрощитков. Степень защиты оборудования АСКУЭ и АСДУ должна быть не ниже IP31.

18.1.8 Каналы, ниши, закладные детали для устройства электропроводок, плинтуса и

наличники с каналами для различных сетей, а также трубы, замоноличенные в строитель-

ные конструкции при их изготовлении, должны предусматриваться в архитектурно-стро-

ительных чертежах, проектах и чертежах строительных изделий по заданиям, разрабо-

танным проектировщиками АСКУЭР и АСУД.

18.1.9 Прокладка линий связи АСКУЭР, АСУД между отдельными зданиями должна

выполняться:

 - в кабельной канализации или коллекторах;

 - воздушно-стоечным способом.

18.1.10 Ввод кабелей сетей АСКУЭР и АСУД в жилые и общественные здания должен

быть, как правило, подземным. Ввод труб в технические подполья и подвалы должен быть

герметизирован.

18.1.11 Устройство воздушных кабельных вводов в жилые и общественные здания

допускается в обоснованных случаях по согласованию с эксплуатирующими организа-циями.

18.1.12 Вводные стойки и вводные трубы на кровлях зданий следует устанавливать таким

СП31-XXX-XXXX

56

образом, чтобы обеспечивался вывод кабелей и проводов из них в места, доступ-ные для

обслуживающего персонала.

18.1.13 Прокладку кабелей сетей АСКУЭР, АСУД в техподпольях и подвалах реко-

мендуется предусматривать на кабельных лотках, при этом лотки для указанных сетей следует

прокладывать, как правило, под лотками для прокладки электрических кабелей.

18.1.14. Верхний ряд кабельных лотков следует располагать так, чтобы расстояние в свету

между лотками связи и перекрытием или лотками силовых кабелей было не менее 150 мм. При

этом полезная длина полки для установки лотков должна быть не более 600 мм.

18.1.15 На одном лотке разрешается совместная прокладка проводов и кабелей се-тей

телефонной связи, кабельного телевидения, системы охраны входов, АСКУЭР и АСУД.

Совместно с указанными кабелями разрешается прокладка кабелей охранной и пожарной

сигнализации.

 Основанием для отказа от совместной прокладки кабелей и проводов, а также исполь-

зования линий различного назначения в общих кабелях следует считать:

 - наличие мешающих влияний одной линии на другую, превышающих установленные

нормы и повышенную опасность поражения обслуживающего персонала или абонентов сетей

АСКУЭР, АСУД током повышенного напряжения, атмосферными разрядами или вследствие

индуктивного либо емкостного влияния соседних линий;

 - возможность акустических ударов или других опасных воздействий при эксплуатации

и ремонте различных линейных устройств на соседних линиях в общих кабелях.

18.1.16 Кабели и провода на лотках допускается прокладывать пучками и многослой-но

при соблюдении следующих условий:

 - наружный диаметр пучка кабелей или проводов должен быть не более 100 мм;

 - высота слоев на одном лотке не должна превышать 100 мм;

 - на основных направлениях кабельных трасс следует предусматривать запас емкости

лотка не менее 20% для возможной прокладки дополнительных кабелей.

18.1.17 Магистральные участки сетей АСКУЭР, АСУД следует, как правило, проклады-

вать в пределах лестнично-лифтовых узлов, в коридорах, чердаках, техподпольях, техни-еских

этажах и других помещениях, доступных для обслуживающего персонала в любое время суток.

18.1.18 Коэффициент заполнения труб и каналов строительных конструкций провода-ми и

кабелями, прокладываемыми в них, не должен, как правило, превышать 0,6.

18.1.19 Прокладку сетей АСКУЭР, АСУД от этажных щитов до квартиры следует пре-

дусматривать в электротехнических коробах, плинтусах или каналах строительных кон-

струкций с учетом обеспечения механической защиты проводов и кабелей и исключения

возможности несанкционированного доступа к ним.

 Допускается прокладка этих сетей в трубах в подготовке пола или непосредственно в

швах строительных конструкций при использовании стальных проводов.

18.1.20 В электротехнических коробах и плинтусах разрешается прокладка сетей

АСКУЭР, АСУД и электропроводки напряжением не более 380/220 В.

 При этом провода и кабели слаботочных сетей должны быть отделены от электро-

проводки сплошной перегородкой или прокладываться в отдельных отсеках.

 В целях уменьшения взаимного мешающего влияния различных сетей на нормальную

работу друг друга в случае их параллельного происхождения на протяженных участках (более 7

м) рекомендуется осуществлять прокладку этих сетей одним из следующих способов:

 - в стальных трубах;

 - экранированными кабелями;

 - проводами со скрученными жилами (т.н. "витой парой");

 - в металлических коробах с разделительными перегородками.

18.1.21 АСКУЭР и АСУД должны обеспечивать контроль работоспособности собствен-

ных линий связи и иметь защиту от перенапряжений и помех в случае прохождения грозо-вого

фронта.

18.1.22 Величина сопротивления заземления оборудования систем связи, информати-

СП31-XXX-XXXX

57

зации и диспетчеризации должна соответствовать ГОСТ 464.

18.1.23 Все трубостойки, радиостойки, металлические кронштейны с изоляторами, ан-

тенно-мачтовые сооружения АСКУЭР и АСУД, тросы воздушно-кабельных вводов должны

присоединяться к системе молниезащиты зданий и сооружений согласно требованиям СО 153-

34.21.122.

18.1.24 АСКУЭР и АСУД должны обеспечивать работоспособность входящих в их сос-тав

устройств в случае отключения электропитания на время до 60 минут.

 При обрыве линии связи все устройства указанных систем, расположенные до места

обрыва, должны сохранять свою работоспособность.

18.1.25 Питание технических средств АСКУЭР и АСУД выполнять:

 - в зданиях, имеющих АВР, от панели АВР;

 - в зданиях, не имеющих АВР, двумя линиями от разных вводов с устройством АВР.

18.1.26 Проверка исправности устройств связи, контроллеров, концентраторов, АСКУЭР и

АСУД должна производиться в автоматическом режиме и оповещать диспетче-ра в течение 1

минуты о возникновении неисправности с записью этой информации.

18.1.27 В соответствии с заданием на проектирование АСКУЭР и АСУД запись перего-

вора "диспетчер - абонент" должна производиться в память компьютера (на жесткий диск и

т.п.), контроль работоспособности оборудования и поступление сигналов при этом пре-

рываться не должны.

18.1.28 Для повышения надежности работы систем АСКУЭР, АСУД сигнал о несанкци-

онированном доступе к аппаратуре АСКУЭР, АСУД следует передавать в диспетчерский пункт

АСКУЭР или на пульт объединенной диспетчерской службы (ОДС).

18.2 Требования к АСКУЭР

18.2.1 АСКУЭ представляет собой автоматизированную систему коммерческого учета

энергоресурсов, потребляемых жилым зданием, которая организуется согласно действу-ющих

нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок коммерческого уче-та каждого

из использованного вида ресурса.

18.2.2 Оснащение жилых домов и общественных зданий АСКУЭР следует осущест-влять

по заданию на проектирование согласно требованиям настоящей главы. Подклю-чение вновь

строящихся объектов к существующим сетям АСКУЭР осуществляется в со-ответствии с

техническими условиями, выдаваемыми собственником (владельцем) этих сетей или по его

поручению энергоснабжающей (ресурсопоставляющей) организацией.

18.2.3 АСКУЭР должна обеспечивать:

 - суммарный (общедомовой) учет потребления жилым зданием, а также раздельный

учет для каждого из отдельных самостоятельных потребителей (абонентов), включая и

поквартирный коммерческий учет всех основных видов энергоресурсов:

 - электроэнергии в многотарифном режиме;

 - водопотребления (горячей и холодной воды);

 - газопотребления;

 - теплопотребления и возможность учета других энергоресурсов;

 - дистанционный многотарифный коммерческий учет и достоверный контроль потреб-

ления энергоресурсов;

 - автоматизированный расчет потребления и возможность выписки электронных сче-

тов абонентам для оплаты потребленных энергоресурсов;

 - выдачу данных и обмен аналитической информацией между структурами ЖКХ и

энергоснабжающими организациями при решении задач управления потребления

энергоресурсов и энергосбережения;

 - внутриобъектовый баланс поступления и потребления энергоресурсов с целью вы-

явления очагов несанкционированного потребления;

СП31-XXX-XXXX

58

 - информирование потребителей о состоянии оплаты и потребления энергоресурсов;

 - возможность изменения тарифов путем перепрограммирования технических средств,

установленных на объектах учета, с обязательным документированием этого события

техническими средствами;

 - возможность наращивания функций без изменения общей структуры АСКУЭР, уста-

новленных на объектах учета.

18.2.4 АСКУЭР должна позволять применять дифференцированные по зонам суток та-

рифы на электроэнергию и другие энергоресурсы, а также обеспечивать контроль пере-

ключения системы с тарифа на тариф с передачей указанной информации в диспетчер-ский

пункт АСКУЭР со временем исполнения, как правило, до 5 минут.

18.2.5 Аппаратура и линии связи АСКУЭР должны соответствовать требованиям, ко-

торые предъявляются для систем коммерческого учета.

 Съем и передачу показаний потребления энергоресурсов следует, как правило, в пре-

делах объекта (жилой дом, общественное здание) проводить по самостоятельным лини-ям

связи.

 Допускается использование для этой цели других технических решений при условии

выполнения требований по точности и надежности передаваемой информации, опреде-

лямой требованиями энергоснабжающих организаций к учету энергоресурсов.

18.2.6 Передачу данных об энергопотреблении с каждого объекта следует выполнять в

соответствии с техническими условиями на АСКУЭ. Каналы связи могут быть построены на

различных линиях связи (проводные, волоконно-оптические (ВОЛС), электросиловые,

радиолинии и т.д.).

18.2.7 АСКУЭР должна обеспечивать съем показаний в дискретном режиме, как пра-вило,

с интервалом времени от 5 минут и более для получения данных графиков нагруз-ки (суточных,

месячных, годовых) и для определения максимального значения потребляе-мой мощности в

определенный период.

18.2.8 Метрологическое обеспечение АСКУЭР должно соответствовать ГОСТ Р 8.596.

18.2.9 Данные о потребляемых энергоресурсах должны быть получены с помощью

приборов, выпускаемых серийно, внесенных в Госреестр средств измерений Российской

Федерации, имеющих сертификат об утверждении типа и удовлетворяющих требованиям

нормативно-правовой документации регламентирующий учет соответствующего вида ре-сурса.

18.2.10 Технические параметры и метрологические характеристики расчетных электро-

счетчиков субъекта оптового рынка должны отвечать требованиям ГОСТ31818.11, для всех

остальных электросчетчиков, входящих в состав АСКУЭР (расчетных электросетчи-ков

субабонентов, электросчетчиков технического учета, участвующих в расчетах балан-са, и т.п.),

должны соответствовать ГОСТ 31819.21.

18.2.11 Для точек учета, где возможны перетоки электроэнергии (прием-отдача),

электросчетчики должны обеспечивать учет электроэнергии в обоих направлениях.

18.2.12 Расчетные электросчетчики должны:

18.2.12.1 Обеспечивать измерение электроэнергии с нарастающим итогом и вычис-ление

усредненной мощности за получасовые интервалы времени (при необходимости иметь

значения усредненной мощности за более короткие промежутки времени).

18.2.12.2 Иметь возможность хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом на

глубину не менее 1-го месяца.

18.2.12.3 Наличие цифрового интерфейса (RS-485, RS-232, CAN и т.п.).

18.2.12.4 Наличие календаря и часов (точность хода не хуже +/- 2 сек. в сутки) с

возможностью автоматической коррекции).

18.2.12.5 Наличие энергонезависимой памяти для обеспечения хранения запрог-

раммированных параметров электросчетчика и сохранения последних данных по ак-тивной и

реактивной энергии при пропадании питания.

18.2.12.6 Ведение "Журнала событий" (фиксация количества перерывов питания,

количества и дат связей со счетчиком, приведших к каким-либо изменениям данных, и т.п.).

СП31-XXX-XXXX

59

18.2.12.7 Наличие защиты от несанкционированного изменения параметров.

18.2.12.8 Наличие автоматической диагностики, подтверждающей работоспособность

АСКУЭР для ведения коммерческого учета.

18.3 Требования к АСУД

18.3.1 Оснащение жилых домов и общественных зданий АСУД следует осуществлять по

заданию на проектирование согласно требованиям настоящей главы. Подключение вновь

строящихся объектов к существующим сетям АСУД осуществляется в соответствии с

техническими условиями, выдаваемыми собственником (владельцем) этих сетей или по его

поручению эксплуатирующей организацией.

18.3.2 АСУД должна иметь возможность передачи информации на более высокий

иерархический уровень, в т.ч. в городские и специализированные диспетчерские службы.

18.3.3 В АСУД должны включатся все объекты данной жилой застройки, за исключени-ем

объектов, где намечается организация внутренних или отраслевых служб диспетчери-зации.

18.3.4 АСУД должны выполнять следующие функции:

 - контроль состояния инженерного оборудования;

 - управление работой инженерного оборудования;

 - осуществлять речевую связь в лифтах, подъездах, а также с эксплуатационным пер-

соналом, находящимся в технических помещениях (ТП), чердаках, техподпольях и т.п.;

 - контроль параметров инженерных систем;

 - получение информации от автоматизированных систем учета энергопотребления в

объеме технического учета;

 - позволять изменять настройки концентраторов, подключать дополнительные датчики

и устройства силами специалистов эксплуатирующей организации без нарушения рабо-чего

режима.

18.3.5 Объемы оснащения АСДУ жилых и общественных зданий приведены в прило-

жении В.

18.3.6 В диспетчерской на средствах отображения (мониторы, панели и т.д.) должна

представляться в реальном масштабе времени информация, указанная в приложении В, с

выделением аварийных сигналов, состояние линий связи и результатов обработки ко-манд

управления.

 Рекомендуется данную информацию представлять на ситуационном плане обслужи-

ваемого района.

18.3.7 Требования по подключению приборов и систем аварийной сигнализации в АСДУ,

в том числе пожарной сигнализации и др., должны учитываться при подготовке задания на

проектирование.

18.4 Требования к техническим характеристикам устройств сбора и передачи

данных (УСПД) для АСКУЭР

18.4.1 УСПД для АСКУЭР в комплексе с программным обеспечением должно быть

метрологически аттестовано для применения в коммерческих расчетах, иметь соот-

ветствующий сертификат Госстандарта РФ и включено в Госреестр средств измерений РФ, а

также иметь разрешение к применению на территории Российской Федерации (сертификат по

безопасности).

18.4.2 УСПД для АСКУЭР должно иметь защиту от несанкционированного доступа

как к аппаратной части УСПД (разъемам, функциональным модулям и т.п.), так и к

про-грамммно-информационному обеспечению.

18.4.3 При требовании технических условий на организацию учета энергропотребления

СП31-XXX-XXXX

60

путем создания отдельных УСПД, допускается устройство нескольких УСПД для АСКУЭР в

доме, с объединением их на информационном уровне и передачей информации от дома до

диспетчерской по единому каналу связи.

18.4.4 Не допускается объединения УСПД для АСКУЭР на аппаратном уровне с обо-

рудованием других систем. Информационный обмен с системами другого назначения

(например АСДУ) должен осуществляться через стандартный интерфейс (предпочтитель-но

RS-485, RS-232).

18.4.5 УСПД для АСКУЭР должно обеспечивать:

18.4.5.1 Сбор информации от многотарифных счетчиков электроэнергии, счетчиков

горячей и холодной воды, счетчиков газа и т.п. с цифровым выходом (типа RS-485, RS-232,

CAN и т.п.) и импульсными выходами типа «сухой контакт»;

18.4.5.2 Обработку принятой информации в соответствии с начальной установкой УСПД

(см. пункт 18.2.3);

18.4.5.3 Хранить в энергонезависимой памяти измерений(вычислений) каждого пара-

метра учета. Глубина архива должна составлять не менее полугода. Вся накопленная

информация должна сохраняться в течение 18 месяцев.

18.4.5.4 Передачу всех архивных данных, как по запросу из центра, так и перезапись их с

домового устройства на автономные носители информации (например USB FLASH, магнитные

диски и т.п.) через стандартный разъем, для последующего ввода в сервер коммерческого учета;

18.4.5.5 Выход в локальную вычислительную сеть (типа Ethernet);

18.4.5.6 Корректировку времени и даты счетчиков энергоресурсов с цифровым интер-

фейсом в соответствии с требованиями энергоснабжающих организаций;

18.4.5.7 Привязку информации от счетчиков энергоресурсов с импульсным выходом к

системному времени УСПД;

18.4.5.8 Самодиагностику, обеспечивающую работоспособность системы.

18.4.6 УСПД для АСКУЭР должно обеспечивать установку следующих параметров:

18.4.6.1 При первоначальной установке (настройке), а также в процессе эксплуатации (при

замене электросчетчиков, изменении схемы учета и т.п.) установка параметров дол-жна быть

возможна только при снятии механической пломбы и вводе паролей, при этом в памяти УСПД

("Журнале событий") автоматически должна производиться определенная запись с указанием

даты и времени;

18.4.6.2 Настройка параметров УСПД для АСКУЭР под конкретную схему учета энерго-

ресурсов и контроля параметров АСКУЭР должна обеспечивать:

 - ввод расчетных коэффициентов измерительных каналов (коэффициенты трансфор-

мации измерительных трансформаторов тока и напряжения);

 - формирование в группы измерительных каналов учета энергоресурсов для расчета

суммарных значений по данным группам;

 - задание простейшего алгоритма вычисления баланса энергоресурсов;

 - установку интервала опроса электросчетчиков с цифровым выходом;

 - установка текущих значений времени и даты.

18.4.7 УСПД для АСКУЭР должно обеспечивать выработку текущего времени с

погрешностью не более 1-й секунды в сутки как при наличии внешнего питания, так и при

полном обесточивании устройства.

18.4.8 УСПД для АСКУЭР должно быть восстанавливаемым многофункциональным

устройством. Наработка на отказ должна быть не менее 15000 часов. Срок службы – не менее

12 лет.

18.4.9 УСПД для АСКУЭР рекомендуется применять в однокорпусном исполнении.

 Конструкция УСПД для АСКУЭР должна обеспечить его размещение как на стандар-

тных панелях, так и в шкафах одностороннего обслуживания.

 Время восстановления работоспособности УСПД для АСКУЭР на месте его установки

путем замены модулей должно составлять не более 1-го часа.

СП31-XXX-XXXX

61

18.5 Требования к техническим характеристикам устройств сбора и передачи

данных (УСПД) для АСУД

18.5.1 УСПД для АСУД должно обеспечивать:

 - объединение в сеть с другими УСПД для АСУД, как правило, по интерфейсу типа

RS-485;

 - выход в локальную вычислительную сеть (типа Ethernet);

 - передачу данных по коммуникационным каналам в центры сбора и обработки ин-

формации;

 - самодиагностику, обеспечивающую работоспособность системы.

18.5.2 УСПД для АСКУЭР должно обеспечивать установку следующих параметров:

 - параметров АСДУ;

 - установка текущих значений времени и даты.

18.5.3 УСПД для АСУД должно обеспечивать выработку текущего времени с погреш-

ностью не более 1-й секунды в сутки как при наличии внешнего питания, так и при полном

обесточивании устройства.

18.5.4 УСПД для АСДУ рекомендуется применять в однокорпусном исполнении.

 Конструкция УСПД для АСДУ должна обеспечить его размещение как на стандартных

панелях, так и в шкафах одностороннего обслуживания.

 Время восстановления работоспособности УСПД для АСДУ на месте его установки

путем замены модулей должно составлять не более 1-го часа.

18.6 Технические требования к каналам связи для передачи информации АСКУЭР и

АСУД

18.6.1 Каналы связи, используемые для организации АСКУЭР и АСУД, могут быть по-

строены на основе цифровых, аналоговых, спутниковых, радио- или сотовых систем свя-зи.

18.6.2 Каналы связи должны обеспечивать возможность установления прямого и не-

прерывного соединения между АСКУЭР и АСУД.

18.6.3 Технические характеристики каналов должны обеспечивать скорость передачи

информации в канале не ниже 24 кБит/сек. при коэффициенте надежности канала 0,9. При

использовании сотовых систем связи допускается работа на скорости 9,6 кБит/сек., а при

использовании спутниковых систем – работа на скорости, определенной для этих сис-тем.

18.6.4 Каналы связи должны быть постоянно подключены к АСКУЭР и АСУД, не допус-

кается их использование для иных целей.

18.6.5 Связь УСПД для АСКУЭР с сервером коммерческого учета должна осущес-

твляться по основному и резервному каналам. Основной и резервный каналы должны быть

организованы по разным физическим линиям связи. Основной и резервный канал допускается

организовывать как на однотипных, так и на разнотипных физических линиях связи.

Резервирование каналов передачи от счетчиков энергоресурсов до этажных или общедомовых

УСПД для АСКУЭ не требуется.

18.7 Общие требования к программным средствам АСКУЭР и АСУД

18.7.1 Программные средства АСКУЭР и АСУД должны обеспечить:

 - безотказную работу в течение всего срока службы устройства, а при обновлении

версий полную совместимость и сохранение всех ранее установленных и хранимых параметров;

 - автозагрузку операционной системы или программы управления устройства, авто-

сохранение всех установленных параметров и подлежащих хранению данных при любых сбоях

СП31-XXX-XXXX

62

в работе устройств;

 - автоматическое самотестирование по всем параметрам;

 - вычисление всех необходимых показателей энергопотребления, возможность изме-

нения в процессе работы состава и количества учитываемых параметров, а также меха-низмов

их вычислений;

 - ведение "Журнала событий", фиксирующего все входы в программное обеспечение,

его изменения, а также все нарушения нормального функционирования устройства (сбои

питания, потеря информации от электросчетчика, пропадания канала связи и т.п.).

18.7.2 Программные средства АСКУЭР и АСУД должны иметь механизмы как аппарат-

ной (пломбирование каналов ввода программных средств, установка электронных ключей

блокировки доступа), так и программной защиты (система паролей) от несанкционирован-ного

доступа.

18.7.3 Форматы и протоколы передачи данных УСПД должны быть построены на основе

"открытых" промышленных стандартов, т.е. должны позволять использовать их в составе

АСКУЭР и АСУД различных разработчиков, иметь возможность транспортиро-вать данные в

различные СУБД, электронные таблицы и другие типы программных при-ложений для

дальнейшей обработки и хранения информации.

18.7.4 В нормальном режиме работы обмен информацией с системой верхнего уровня

АСКУЭР и АСУД производится по сигналам запроса этой системы, при этом должны

передаваться запрашиваемые и хранимые в УСПД параметры, как правило, обобщенного

характера.

 При нарушениях в работе или фиксации несанкционированного вмешательства

программмное обеспечение должно обеспечить автоматический перевод УСПД в режим пере-

дачи информации на верхний уровень сбора информации.

18.7.5 После запуска УСПД в работу процессы передачи информации на верхний уро-

вень, взаимодействия с внешними устройствами, отображения информации, подключе-ние

новых каналов учета и передачи информации не должны влиять на процесс сбора, накопления и

хранения информации в УСПД.

19 Защитные меры безопасности

19.1 Заземление и защитные меры безопасности в электроустановках жилых и

общественных зданий должны соответствовать требованиям 1.7, 7.1, 7.2 ПУЭ, ГОСТ Р 50571.3-

2009 (часть 4-41), ГОСТ Р 50571.4.42-2012, ГОСТ Р 50571.4.43-2012, ГОСТ Р 50571.4-44-2011,

ГОСТ Р 50571.6-94 и СНиП 3.05.06.

Приложение А

(справочное)

Перечень нормативных документов

В настоящем Своде правил использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 (с изменениями от 02.07.2013) "Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений";

Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации».

ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных

станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного

приема телевидения. Нормы сопротивления

СП31-XXX-XXXX

63

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения

общего назначения

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Межгосударственный

стандарт (Код IP)

ГОСТ 16617-87\* Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия

ГОСТ Р 54350-2011 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы

испытаний

ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) Аппаратура для измерения электрической

энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11.

Счетчики электрической энергии

ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) Аппаратура для измерения электрической

энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной

энергии классов точности 0,2 S и 0,5S

ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) Аппаратура для измерения электрической

энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной

энергии классов точности 1 и 2

ГОСТ Р 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1.

Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) Электроустановки зданий. Часть 3. Основные

характеристики

ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-

41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

ГОСТ Р 50571.4.42-2012 (МЭК 60364-4-42:2010) Электроустановки низковольтные. Часть

4-42. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий

ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (МЭК 60364-4-43:2008) Электроустановки низковольтные. Часть

4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока

ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть

4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и

электромагнитных помех

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) Электроустановки низковольтные. Часть

5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

ГОСТ Р 50571.5.53-2013 (МЭК 60364-5-53:2002) Электроустановки низковольтные. Часть

5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) Электроустановки низковольтные. Часть

5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и

защитные проводники уравнивания потенциалов

ГОСТ Р 50571.5.56-2013 (МЭК 60364-5-56:2009) Электроустановки низковольтные. Часть

5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности

ГОСТ Р 50571.6-94 (МЭК 364-4-45-84) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по

обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения

ГОСТ Р 50571.7.701-2013 (МЭК 60364-7-701:2006) Электроустановки низковольтные.

Часть 7. Требования к специальным установкам или местам их размещения. Раздел 701.

Помещения для ванных и душевых комнат

ГОСТ Р 50571.7.702-2013 (МЭК 60364-7-702(2010)) Электроустановки низковольтные.

Часть 7. Требования к специальным установкам или местам из размещения. Раздел 702.

Плавательные бассейны и фонтаны

ГОСТ Р 50571.7.705-2012 (МЭК 60364-7-705:2006) Электроустановки низковольтные.

Часть 7-705. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения.

Электроустановки для сельскохозяйственных и садоводческих помещений

ГОСТ Р 50571.7.713-2011 (МЭК 60364-7-713:1996) Электроустановки низковольтные.

Часть 7-713. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Мебель

СП31-XXX-XXXX

64

ГОСТ Р 50571.7.714-2014 (МЭК 60364-7-714:2011) Электроустановки низковольтные.

Часть 7-714. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения.

Установки наружного освещения

ГОСТ Р 50571-7-753-2013 (МЭК 60364-7-753:2005) Электроустановки низковольтные.

Часть 7-753. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения.

Электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями

ГОСТ Р 50571.12-96 (МЭК 364-7-703-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к

специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун

ГОСТ Р 50571.13-96 (МЭК 364-7-706-83) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к

специальным электроустановкам. Раздел 706. Стесненные помещения с проводящим полом,

стенами и потолком

ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6.

Испытания

ГОСТ Р 50571.17-2000 (МЭК 60346-4-482-82) Электроустановки зданий. Часть 4.

Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от

внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара

ГОСТ Р МЭК 60755-2012 Общие требования к защитным устройствам, управляемым

дифференциальным (остаточным) током.

ГОСТ 32397-2013 Щитки распределительные для производственных и общественных

зданий. Общие технические условия

ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические

условия

ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных

зданий. Общие технические условия

ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в

электроустановках переменного тока напряжением до 1кВ

ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для

интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников

посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

проживания в жилых зданиях и помещениях

СП 52.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*) Естественное и

искусственное освещение

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изменениями от 15 марта 2010 г.) Гигиенические

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и

общественных зданий;

СП 118.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009) Общественные

здания и сооружения

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений

РЭГА РФ-94 Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов РФ

ПУЭ Правила устройства электроустановок

НПБ 246-97\* Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы

испытаний

НПБ 235-97 Электронагревательные приборы для бытового применения. Требования

пожарной безопасности и методы испытаний.

СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122) Инструкция по устройству молниезащиты зданий,

сооружений и промышленных коммуникаций.

ГОСТ 21.608-2014 Система проектной документации для строительства. Правила

выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения;

ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы;

ГОСТ Р 55710-2013 Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений

СП31-XXX-XXXX

65

ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-

55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование;

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Электроустановки зданий. Часть 7-710.

Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования

пожарной безопасности;

ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (IEC 60598-1:2008) Светильники. Часть 1. Общие требования

и методы испытаний;

ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002) Коробки и корпусы для электрических аппаратов,

устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного

назначения. Часть 1. Общие требования;

ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-23:2006) Коробки и корпусы для электрических

аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и

аналогичного назначения. Часть 23. Специальные требования к напольным коробкам и

корпусам;

ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1: 2004) Устройства комплектные низковольтные

распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично.

Общие технические требования и методы испытаний;

ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) Устройства комплектные низковольтные

распределения и управления. Часть 2. Дополнительные требования к шинопроводам;

ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы

освещения строительных площадок;

ГОСТ Р 55392-2012 Приборы и комплексы осветительные. Термины и определения;

ГОСТ Р 8.596-2002 – ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем.

ТР ТС 011/2011 – Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов».

Приложение Б

(обязательное)

Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими

определениями:

сетевая организация: Организация, владеющая на праве собственности или на ином

установленном законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием

которых оказывающая услуги по передаче электрической энергии и осуществляющая в

установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств

(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также

осуществляющая право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической

энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим

собственникам и иным законным владельцам и не входящих в единую национальную

электрическую сеть.

точка передачи электрической энергии: Точка электрической сети, находящаяся на линии

раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или

владения на ином предусмотренном законами основании, определенная в процессе

технологического присоединения.

СП31-XXX-XXXX

66

точка общего присоединения: Электрически ближайшая к конкретной нагрузке пользователя

сети точка, к которой присоединены нагрузки других пользователей сети.

питающая сеть: Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от

воздушных линий электропередачи до вводного устройства, вводно-распределительного

устройства, главного распределительного щита.

распределительная сеть: Сеть от вводного устройства, вводно-распределительного

устройства, главного распределительного щита до распределительных пунктов и щитков.

групповая сеть: Сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных

розеток и других электроприемников.

нулевой защитный проводник (РЕ): Проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ,

соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или

трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника

однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.

нулевой рабочий проводник (N): Проводник, используемый для питания приемников

электрической энергии и соединения одного из их выводов с заземленной нейтралью

электроустановки.

совмещенный нулевой и защитный проводник (PEN-проводник): Проводник, сочетающий

функции защитного и нулевого рабочего проводников.

вводное устройство (ВУ): Совокупность конструкций, аппаратов и приборов,

устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.

вводно-распределительные устройства (ВРУ): Электротехническое устройство низкого

напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и

учета электроэнергии, а также управдения и защиты отходящих распределительных и

групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях, которая замещена в виде

соответствующих функциональных блоков в одной или нескольких соединенных между собой

панелях или в одном шкафу, в зависимости от типа здания.

главный распределительный щит (ГРЩ): Распределительный щит, через который

снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть.

распределительный пункт (РП): Устройство, в котором установлены аппараты защиты и

коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников

или их групп (электродвигателей, групповых щитков).

групповой щиток: Устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные

аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных

розеток и стационарных электроприемников.

квартирный щиток: Групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для

присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные

электроприемники квартиры.

этажный распределительный щиток: Щиток, установленный на этажах жилых домов и

СП31-XXX-XXXX

67

предназначенный для питания квартир или квартирных щитков.

номинальный ток аппарата: Интервал рабочих токов, указанный

изготовителем с учетом номинального и рабочего напряжения, номинальной частоты,

номинального режима, категории применения и типа защитной оболочки (при наличии).

номинальный рабочий ток аппарата: Наибольшее значение тока, определяемое по условиям

допустимого превышения температуры аппарата и элементов цепи, в которую он включен.

аппарат защиты: Аппарат, автоматически отключающий защищаемую электрическую цепь

при ненормальных режимах.

устройство защитного отключения (УЗО): Механический коммутационный аппарат,

предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях

эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока

достигает заданной величины в определенных условиях.

ток замыкания на землю: Ток, протекающий в землю при повреждении изоляции.

ток утечки на землю: Ток, который протекает от токоведущих частей электроустановки в

землю в отсутствие повреждения изоляции.

сверхток: Любой ток, превышающий номинальное значение.

электропроводка: Совокупность из голых или изолированных проводников или кабелей или

шин и частей, которые их защищают и в случае необходимости заключают в себе кабели или

шины.

расчетный учет электроэнергии: Учет выработанной и отпущенной потребителям

электроэнергии для денежного расчета за нее.

расчетные счетчики: Счетчики, устанавливаемые для расчетного учета.

технический (контрольный) учет электроэнергии: Учет для контроля расхода

электроэнергии внутри электростанций, подстанций, предприятий, в зданиях, квартирах и т.п.

счетчики технического учета: Счетчики, устанавливаемые для технического учета.

освещенность: Величина светового потока, приходящаяся на единицу площади освещаемой

поверхности.

световой поток: Мощность светового излучения, воспринимаемого человеком как видимый

свет.

источник света (ИС): Преобразователь электрической энергии в электромагнитное излучение

в видимой области спектра.

светильник, осветительный прибор (ОП): Устройство, предназначенное для освещения и

содержащее один или несколько электрических ИС и осветительную арматуру.

осветительная арматура: Устройство, предназначенное для: пространственного

перераспределения и/или спектрального преобразования излучения ИС, устранения или

СП31-XXX-XXXX

68

снижения слепящего действия ИС и оптической системы ОП, крепления ИС внутри ОП и

собственно ОП к опорной поверхности, подключения ИС к системе питания и их устойчивой

работы, защиты ИС и оптической системы от механических повреждений и воздействия

окружающей среды, защиты от прикосновения к токоведущим частям ОП.

светораспределение: Распределение светового потока ОП во внешнем пространстве,

выражаемое через распределение силы света или освещенности по заданной поверхности.

распределение силы света: Светораспределение, выраженное в виде зависимости силы света

ОП от направления, задаваемого меридиональным и экваториальным углами в некоторой

системе фотометрирования, получаемой сечением фотометрического тела ОП характерными

плоскостями или поверхностями.

кривая силы света (КСС): Распределение силы света, получаемое сечением

фотометрического тела ОП характерной плоскостью или поверхностью и представляемое в

форме графика.

защитный угол светильника: Угол в характерной плоскости, в пределах которого глаз

наблюдателя защищен от прямого излучения ИС в светильнике.

автоматизированная система коммерческого учета расхода энергоресурсов:

Система электронных технических средств для автоматизированного дистанци-онного

измерения, сбора, передачи, обработки и документированию результатов потребления

энергоресурсов в территориально распределенных точках учета, расположенных на объектах

энергоснабжающих организаций или потребителей.

диспетчеризация инженерного оборудования: Комплекс технических средств и устройств,

обеспечивающих сбор сигналов от объектов диспетчеризации, измере-ние контролируемых

параметров, передачу их по каналам связи на диспетчерский пункт, а также дистанционное

управление инженерным оборудованием из диспет-черского пункта.

канал связи: Среда связи и коммуникационное оборудование для обмен данны-ми между

различными техническими средствами.

квартирный (абонентский) счетчик: Счетчик, учитывающий потребление энергоресурса

квартиры и предназначенный для осуществления расчетов за по-требляемый энергоресурс

между абонентом и энергоснабжающей организацией.

суммарный (общедомовой) счетчик: Счетчик, учитывающий потребление энергоресурса в

целом по дому.

устройство сбора и передачи данных: Многофункциональное устройство в автоматическом

режиме осуществляющее прием, обработку, хранение и отображение информации от счетчиков,

датчиков и другого оборудования, и обеспечивающего передачу информации (по разным

каналам связи) на вышестоящие уровни сбора и обработки информации, также прием

служебной информации и команд управления от систем верхнего уровня.

энергоснабжающая (ресурсопоставляющая) организация: Поставщик, оказы-вающий

услуги по поставке энергоресурсов потребителям.

Сокращения:

ОП - осветительный прибор.

ИС - источник света.

СП31-XXX-XXXX

69

КСС - кривая силы света.

А - авария.

АСКУЭР - автоматизированная система коммерческого учета потребления

 энергоресурсов.

АСУД - автоматизированная система управления и диспетчеризации

 инженерным оборудованием.

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи.

ДГС - двухсторонняя громкоговорящая связь.

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство.

К - контроль.

ОДС - объединенная диспетчерская служба.

ОЗДС - охранно-защитная дератизационная система (предназначена для

 борьбы с грызунами).

П - неисправность.

С - связь.

СКСКЗ - система контроля строительных конструкций, расположенных в

 карстово-суффозионной зоне.

ТИ - телеизмерение.

ТС - телесигнализация.

ТУ - телеуправление.

У - управление.

УК - управляющая компании в сфере ЖКХ.

УСПД - устройство сбора и передачи данных.

Приложение В

(рекомендуемое)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

В.1 Общая часть

В.1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно

применяться в отдельных групповых линиях. Допускается присоединение к одному УЗО

нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

В 1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и

переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1

/з

номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его

следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10

мкА на 1 м длины фазного проводника.

В.1.3 При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТ Р МЭК

60755-2012 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5-1

номинального тока уставки.

В.1.4 Рекомендуется использовать УЗО, при срабатывании которых происходит отключение

всех рабочих проводников, в том числе и нулевого рабочего, при этом наличие защиты от

сверхтока в нулевом полюсе не требуется.

В.1.5 Применяемые типы УЗО функционально должны предусматривать возможность

проверки их работоспособности, проверка УЗО (тестирование) для жилых объектов должна

проводиться не реже одного раза в три месяца, о чем должна быть запись в инструкции по

эксплуатации завода-изготовителя.

В.1.6 Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя из

обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в

СП31-XXX-XXXX

70

установленном порядке стандартами и нормативными документами.

Применение УЗО должно быть обязательным для групповых линий, питающих штепсельные

соединители наружной установки в соответствии с ГОСТ Р 50571.3-2009, или для защиты

штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если они не подключены к

индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с ГОСТ Р 50571.7.701-2013.

В.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными

сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным

средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на

корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при

непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с этим

установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до

проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом

конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и

приведения оборудования в исправное состояние.

В.2 Защита от косвенного прикосновения

В.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с

устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного

прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.

В.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем

отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах

замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника

УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.

В.3 Защита от прямого прикосновения

В.3.1 Основными видами защиты от прямого прикосновения являются изоляция

токоведущих частей и мероприятия по предотвращению доступа к ним. Установка УЗО с

номинальным током срабатывания до 30 мА считается дополнительной мерой защиты от

прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты. То есть

применение УЗО не может являться заменой основных видов защиты, а может их дополнять и

обеспечивать более высокий уровень защиты при неисправностях основных видов защиты.

В.4 Общие требования по применению УЗО

В.4.1 При выборе конкретных типов УЗО необходимо руководствоваться следующим:

устройства должны быть сертифицированы в России в установленном порядке;

технические условия должны быть согласованы с Госэнергонадзором России.

В.4.2 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности.

При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания,

должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза

большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. Для УЗО, установленных на вводе

осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования

селективности по времени срабатывания могут не выполняться.

В.4.3 В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с

заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

В.4.4 УЗО должно сохранять работоспособность при снижении напряжения до 50 %

номинального.

В.4.5 Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей

нагрузки с учетом возможных перегрузок.

УЗО должны выбираться из условия несрабатывания при токе утечки, возникающем в

СП31-XXX-XXXX

71

процессе нормальной работы подключенных нагрузок.

В.4.6 По наличию расцепителей УЗО выпускаются как имеющими, так и не имеющими

защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый

аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

В.4.7 Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без

дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.

В.4.8 При использовании УЗО, не имеющих максимальных расцепителей, должна быть

проведена расчетная проверка УЗО в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик

аппарата, обеспечивающего максимальную токовую защиту.

В.4.9 В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие

потребителя от сети при исчезновении или недопустимом снижении напряжения сети.

В.4.10 В жилых зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие не только на

переменные, но и на пульсирующие токи повреждений, или УЗО типа «АС», реагирующие

только на переменные токи утечки.

В.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные

розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и

светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.

В.4.12 УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка

на этажных щитках.

В.4.13 Установка УЗО, действующих на отключение, запрещается для электроприемников,

отключение которых может привести к опасным последствиям: созданию непосредственной

угрозы для жизни людей, возникновению взрывов, пожаров и т.п.

В.4.14 В зданиях для защиты от прямого прикосновения могут использоваться УЗО по

способу действия как зависимые от внешнего источника питания (электронные), так и

независимые (электромеханические).

В.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с

номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена

отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для

сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным

дифференциальным током до 30 мА.

В.4.16 УЗО должно соответствовать требованиям подключения в части сечения

проводников, количества жил и материала проводников.

В.5 Особенности применения УЗО для объектов индивидуального строительства

В.5.1 К одноквартирным, дачным и садовым домам должны предъявляться повышенные

требования электробезопасности, что связано с их высокой энергонасыщенностью,

разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации как самих объектов, так и

электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не закреплено за

квалифицированными, постоянно действующими службами эксплуатации.

В.5.2 При выборе схемы электроснабжения, распределительных щитков и собственно типов

УЗО следует обратить внимание на диапазон рабочих температур.

В.5.3 Ограничители перенапряжений или вентильные разрядники следует устанавливать до

УЗО.

В.5.4 Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется

предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая

подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные

комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка

УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна.

Приложение Г

(рекомендуемое)

СП31-XXX-XXXX

72

ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕМЫ ОСНАЩЕНИЯ АСУД ЖИЛЫХ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица Г.1

Объект

диспетчеризации

Объем информации, управ- ления и

связи с объектом

Вид информации, управле- ния

и связи с объектом

Дополни

тельные

ТУ ТС ТИ ДГС требования

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Жилые дома

Входная дверь

подъезда

Открывание двери

Длительное незакрытое положение

двери

ДГС «посетитель - диспетчер»

У

П

С

Техническое

подполье

Открывание входных дверей

Затопление

Загозованость

ДГС «ремонтный персонал -

диспетчер»

П

А

А

С1 При

техническо

й

необходим

ости

Подъезд, холл

или пло-

щадка ЛЛУ 1-го

этажа

ДГС «ремонтный персонал – жилец

- диспетчер»

С

Чердак Открывание входных дверей

(люков)

ДГС «ремонтный персонал -

диспетчер»

П

С2

Лифты Полный объем информации с цифрового порта лифтовой станции,

но не менее объема, предусмотренного пунктом 4 Приложения 1 к

техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность

лифтов»

Открывание входных дверей

машинных или блочных поме-щений

лифтов

ДГС «кабина лифта – диспетчер»

«машинное помещение – диспетчер»

«блочное помещение – диспетчер»

П

С

С

С

Электрощитовая,

поме-

щения с

телевизионным

оборудованием,

ИТП, узлы учета

Открывание дверей

ДГС «ремонтный персонал -

диспетчер»

П

 С

Вводно-

распредели-

тельные

устройства

Срабатывание АВР

Освещение лестничных кле-ток,

подъездов, номерных знаков,

указателей пожарных гидрантов и

заграждений

У

П

К

Пожарная

сигнализация

и дымоудаление

Срабатывание системы пожарной

сигнализации

Неисправность системы пожарной

сигнализации

Срабатывание противодымной

защиты

А

П

К

Смотри

сноску 3

Деформация

здания

Срабатывание СКСКЗ

Неисправность СКСКЗ

А

П

При

техническо

й

СП31-XXX-XXXX

73

необходим

ости

Канализационны

й стояк

Засор стояка А При

наличии

датчика

ОСЗД Включение в работу К

Пожарные

насосы

Включение в работу П

Расширительный

бак системы

отопления

Аварийный верхний уровень А

Школы и детские дошкольные учреждения

Пожарная

сигнализация

Срабатывание системы пожарной

сигнализации

А

ОЗДС Включение в работу К

Поликлиники

Лифты Диспетчеризация лифтов в объеме,

указанном в разделе «Жилые

здания»

ОСЗД Включение в работу К

1 В техническом подполье переговорные устройства (ПУ) ДГС следует предусматривать из

расчета одно устройство на три секции с размещением его, как правило, в секции электрощитовой.

2 На чердаке ПУ ДГС следует предусматривать в соответствием с заданием на проектирование.

3 В том числе и на первых нежилых этажах без конкретной технологии на период до их продажи

или передачи владельцам.

П р и м е ч а н и я

 1 Для каждого жилого дома следует зарезервировать возможность подключения не менее

одного ТУ и трех ТС.

 2 При реконструкции или модернизации систем диспетчеризации без реконструкции лифтов

допускается сохранять существующий объем диспетчеризации лифтов.

 3 В диспетчерской ДГС устанавливается между диспетчером и всеми рабочими и служебными

комнатами ОДС, а также с руководством управляющей компании (УК) в сфере ЖКХ.

 В таблице В.1 использованы следующие сокращения:

 ТУ – телеуправление

 ТС – телесигнализация

 ТИ – телеизмерение

 ДГС – двухсторонняя громкоговорящая связь

 ОДС – объединенная диспетчерская служба

 ОЗДС – охранно-защитная дератизационная система (предназначена для борьбы

 с грызунами)

 СКСКЗ – система контроля строительных конструкций здания

 А – авария

 К – контроль

 П – неисправность

 С - связь

 У – управление

Библиография

[1] «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений» в редакции Постановления Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 г.

[2] «Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения

и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности" и осуществления оценки соответствия» в редакции Распоряжения Правительства

РФ № 1092-р от 11 июня 2015 г.

СП31-XXX-XXXX

74

УДК 696.6.006.354 ОКС 91.040.10; 91.040.20

Ключевые слова: электроустановки, строящиеся, реконструируемые и капитально ремонтируемые

жилые и общественные здания